문서번호	시설관리과-17215
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
정희철	김충완	10/16 이계환
협 조

우이1증압장 모터펌프 점검 결과 보고

2015. 10

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

우이1증압장 모터펌프 점검 결과 보고

우리 사업소내 기전설비 순찰 점검 중 우이1증압장 모터펌프(2호)가 토출압 저하가 발생되어 예비기(1호)로 교체 운전하고 조치 계획을 아래와 같이 보고함

❑ 모터펌프 현황

펌프용량	토출량	양정	설치년도	급수구역	비고
10Hpx2대	0.411㎥/min	40m	2013.06	우이동

❑ 점검 내용

❍ 점검일자: 2015.10.15(목)

❍ 점 검 자: 기전팀장, 정희철, 이상진, 정양진

❍ 점검내용: 증압장 모터펌프(2호) 토출압 저하로 세부점검

❑ 점검 결과

❍  모터와 펌프 연결 관련 부품이 파손, 마모 등으로 인하여 모터 동력이 펌프에 전달되지 않아 토출압 저하 발생(6.4 kg/㎠  ⇒ 4.1 kg/㎠ 저하)

❑ 조치계획

❍ 우리사업소 2015년 연간단가 계약업체인 [동원펌프(주) 대표 김덕환]에게 작업지시하여 보수를 시행하고

❍ 신규 발생 품목은 추후 설계변경하여 정산코자 함.

❑ 소유예산 :  약 700만원

❑ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장·배수지유지관리
수선유지교체비(214), 기타교체비(05)

붙임 : 우이1증압장 모터펌프 현장 점검 사진 1부.

우이1증압장 모터펌프 현장 점검사진

우이1증압장 현장	토출 밸브차단 부하시험 : 토출압 변화없음
모터펌프 1호 정상 토출압: 6.4 kg/㎠	모터펌프 2호 토출압력 저하: 4.1 kg/㎠