	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방호스 연결금속구 이탈 원인 조사 결과 알림

1. 관련문서

○ 안전지원과-159(2014.1.3.)호“소방호스 연결금속구 이탈에 따른 관계자 등 회의 개최”

○ 안전지원과-676(2014.1.9.)호“소방호스 연결금속구 이탈 원인조사 결과 알림”

2. 위와 관련 중부소방서 소방호스 연결금속구 이탈에 따른 원인조사 결과를 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 고장발생 : 2013.11.29.(금) 중부소방서 차고 옆 지상식 소화전

1) 2011년 ㈜두진 소방호스(40mm) 연결금속구 이탈

나. 원인조사 결과

1) 제작사 관계자와 공동조사 : 사고 제품 결함 원인 미확인

- 조작자의 장비점검 및 조작 등에 대한 과실 발견치 못함

2) 한국소방산업기술원 의뢰시험 : 결합금속구 이탈 없음

- 동종 소방호스(2011년) 5본 40kg 내압시험

3) 소방본부·KFI·제조사 합동 사고원인 분석회의 : 결함요인 도출 합의

- 세부사항 붙임 문서 참조

4) 조치사항 : 2011년 ㈜두진 제작․납품한(8로트) 소방호스 전수  안전

점검 및 확관 / 구매당시(500본)

3. 소방호스 반납

가. 일  시 : 2014.1.14(화)

나. 장  소 : 성내후정

다. 우리서 배정현황

품명	총계	성내	천호	고덕	암사	길동
소방호스 40mm	20	6	4	3	3	4
소방호스 65mm	30	11	6	6	6	6

4. 행정사항

가. 각 부서에서는 해당 소방호스 사용을 금하며 응급처치 교육을 통한 사고예방 및 재발방지에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  소방호스 연결금속구 이탈 원인조사 결과 1부.  끝

	소방행정과장
수신자	각 과 및 안전센터(구조대)
★담당자	김치경		장비회계팀장	김재현		소방행정과장	전결 01/09 고용운
협조자
시행	소방행정과-366	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동 성내길 39(541번지)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	대시민공개