문서번호	정수시설과-9800
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		代김오열	10/19 임정규
협조

1정수장 활성탄흡착지 유입밸브 엑츄에이터 및 응집기 패들 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

영등포아리수정수센터

정수시설과

활성탄흡착지 유입밸브 엑츄에이터 및 응집기 패들 고장 보고

1정수장 활성탄흡착지 6지 유입밸브 엑츄에이터 및 응집지 2지1열 응집기 패들 고장에 따른 수리계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2015. 10. 14~15.

❍ 점 검 자 : 김익동, 강우기, 설비관리실

❍ 설비현황

설 비 명	위 치	규 격	설치대수	설치년도	비 고 (수리대상)
엑츄에이터	1정수장 활성탄흡착지	버터플라이밸브 800A	1대	2011년	6지
응집기	1정수장 응집지 2지	수평패들형 5HP*1, 3HP*2	3대	2002년	2지 1열

❍ 점검내용

- 엑츄에이터 및 밸브 동작상태 확인

- 감속기 동작상태 및 패들축 점검

❑ 점검결과

❍ 엑츄에이터는 분해하여 점검한 결과 부속기판(Profibus Board PCB)고장으로 확인

❍ 응집기 점검결과 감속기는 정상작동하나 패들축 연결부위 파손으로 작동불가

❑ 조치계획 및 소요예산

❍ 엑츄에이터는 고장난 부속기판 교체

❍ 응집기는 패들축 및 연결부위 교체

❍ 기계설비 유지보수 공사(연간단가) 계약업체(제이에스설비시스템)에 작업지시하여 신속한 정비로 정수처리 운영에 만전을 기하고자 함

※ 수리내역에 따라 추후 설계변경 시행

❍ 소요예산

- 엑츄에이터 수리 : 150만원(추정)

- 응집기 패들 수리 : 100만원(추정). 끝.