문서번호	시설관리과-19806
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	10/19 代송종범
협 조

물세척 실시결과 보고(길동2블록)

2015. 10.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.09.24.(목)~10.02(금)

○ 위   치 : 길동2블록(강동구 암사동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			700
1	암사동 445-15~445-28	80	90	DCIP	1993	4.3	9.24	소화전
2	암사동 447-7~445-17	80	195	DCIP	1993	3.5	9.25	소화전
3	암사동 449~450-3	150	125	DCIP	1987	4.5	9.30	소화전
4	암사동 449-1~449-8	100	120	DCIP	1997	4.5	10.1	소화전
5	암사동 450-29~451-18	250	170	DCIP	1998	4.0	10.2	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

9.24일 시 간	수질검사(1구간)		9.25일 시 간	수질검사(2구간)		9.30일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:15	0.18	0.30	10:25	0.21	0.38	10:25	0.23	0.35
10:25	0.20	0.25	10:35	0.23	0.28	10:35	0.25	0.23
10:35	0.27	0.21	10:45	0.25	0.20	10:45	0.27	0.18
10:45	0.29	0.19	10:55	0.26	0.17	10:55	0.28	0.16

10.1일 시 간	수질검사(4구간)		10.2일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:20	0.20	0.32	10:15	0.21	0.33
10:30	0.22	0.28	10:25	0.25	0.27
10:40	0.25	0.22	10:35	0.26	0.21
10:50	0.30	0.20	10:45	0.29	0.19

- 세척수량 : 109㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.