문서번호	시설관리과-19807
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	10/19 代송종범
협 조

물세척 실시결과 보고(길동1블록)

2015. 10.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.09.17.(목)~09.23(수)

○ 위   치 : 길동1블록(강동구 암사동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			53
1	암사동 607-16~608-8	80	85	DCIP	1998	4.1	9.17	소화전
2	암사동 506~506-5	100	70	DCIP	1999	4.7	9.18	소화전
3	암사동 443-1~219-7	200	85	DCIP	1997	5.0	9.21	소화전
4	암사동 219-7~212	150	110	DCIP	1995	4.0	9.22	소화전
5	암사동 212~199-4	200	180	DCIP	1994	4.0	9.23	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

9.17일 시 간	수질검사(1구간)		9.18일 시 간	수질검사(2구간)		9.21일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:25	0.19	0.31	10:10	0.18	0.33	10:20	0.14	0.31
10:35	0.20	0.24	10:20	0.20	0.25	10:30	0.17	0.22
10:45	0.24	0.22	10:30	0.23	0.22	10:40	0.20	0.21
10:55	0.31	0.20	10:40	0.24	0.19	10:50	0.22	0.20

9.22일 시 간	수질검사(4구간)		9.23일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:05	0.16	0.36	10:05	0.14	0.30
10:15	0.17	0.23	10:15	0.16	0.26
10:25	0.21	0.19	10:25	0.17	0.19
10:35	0.22	0.18	10:35	0.19	0.17

- 세척수량 : 111㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.