문서번호	급수운영과-20104
결재일자	2015.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
박홍선		최임봉	10/19 정경효
협 조
	시설관리과장			송근호
	주무관			이광주

상수도 빅데이터를 활용한 일공급량 분석 보고(10월 15일)

2015년  10월

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도빅데이터를 활용한 일 공급량 분석보고

‘15 업무실행계획과 관련 일공급량 분석을 상수도 빅데이터인 유량감시시스템을 활용한 일 공급량 분석 보고임.

※ 15. 2. 26(목) 정례사업소장회의 업무보고

※ 유수율목표 97.48% 달성을 위한 일공급량 감축 목표 7,340㎥

산출근거 : (2014년 공급량 142,763천㎥ - 2015년 목표공급량 140,084천㎥) ÷ 365일 = 7,340㎥/일

□  일 공급량 현황 (전년 대비)

□ 일  시 : 2015. 10. 15(목)  기온 ( 10.2~ 23.7°)

□ 공급량 : 394,198㎥ ( 전년대비 감 4,861㎥ )

□ 증•감원인 : 기온 0.8°감소

□  중블럭별 일 공급량 분석 (지난주 대비)            단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	14,557	11,772	4,894	-3,143	-95	762	367
	4%P	8%P	4%P	-3%P	-0%P	8%P	7%P
지난주 (10. 8 목)	379,641	132,104	115,646	96,873	21,246	8,544	5,228
금일 (10. 15 목)	394,198	143,876	120,540	93,730	21,151	9,306	5,595
차이량분석	기온 2.1° 증가

□ 중블럭별 일 공급량 분석 (전일 대비)             단위 : ㎥

구 분	계	청 담	반 포	서 초	방배가3	암 사	방 배
차 이	4,424	7,982	2,090	-6,804	1,587	-676	245
전일 (10. 14 수)	389,774	135,894	118,450	100,534	19,564	9,982	5,350
금일 (10. 15 목)	394,198	143,876	120,540	93,730	21,151	9,306	5,595
차이량분석	기온 0.7° 증가

□ 중블럭별 전주대비 최소유량 증가량            단위 : ㎥, %P

블럭명 일 시	청 담 ㎥ %P		반 포 ㎥ %P		서 초 ㎥ %P		방배가3 ㎥ %P		암 사 ㎥ %P		방 배 ㎥ %P
10. 8			6	( 1 )	80	( 10 )					9	( 18 )
10. 9							29	( 15 )	22	( 22 )	6	( 12 )
10. 10					31	( 4 )					3	( 6 )
10. 11	237	( 16 )	276	( 24 )	297	( 37 )	8	( 4 )	4	( 4 )	6	( 12 )
10. 12	524	( 35 )	62	( 5 )
10. 13					38	( 5 )	8	( 4 )	2	( 2 )
10. 14					130	( 16 )			16	( 16 )	7	( 14 )
10 .15	157	( 10 )					23	( 12 )			1	( 2 )

※ %P : 최소유량증가량/중블럭별 일공급량

일 유량트렌드 분석결과 조치

□  최소유량 증가 현상이 발생한 청담 ․ 방배가3블럭 누수다발지역 누수탐지실시

- 청담중블럭 : 삼성중앙역 주변 강남구 삼성동 51번지 일대

- 방배가3중블럭 : 이수역주변 서초구 방배동 960번지 일대

□ 신고에 의한 중블럭별 누수복구실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	8	1,597	2	44	3	268	2	1,277	1	8	-		-
복구일			10. 14		10.12～14		10.12～13		10. 11
누계/년	292	22,895	92	6,580	82	3,375	61	8,664	15	621	28	1,832	14	1,823

□ 빅데이터에 의한 다량누수탐지실적  근거자료 : GIS누수통계정보

구 분	계		청 담		반 포		서 초		방배가3		암 사		방 배
	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥	건수	㎥
실 적	1	1,167	-		1	1,167	-		-		-		-
복구일					10. 12
누계/년	179	71,896	32	15,951	49	22,872	70	21,797	12	4,332	7	3,666	9	3,278

붙임 : 상수도 빅데이터를 활용한 일 유량 트렌드 분석(6개 중블럭).  끝.