문서번호	정수시설과-3403
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈		안길찬	10/20 박기석
협 조
	행정관리과장			김형규
	정수과장			임건혁
	원수관리과장			손주옥
	주무관			김동우

2015년 겨울철 취·정수장 관리대책 (안전점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

강북아리수정수센터

정 수 시 설 과

2015년 겨울철 취·정수장 관리대책 안전점검)

다가올 한파에 대비하여 취∙정수장 시설물에 대한 점검∙보강조치 등 안정적인 수돗물 생산 및 공급을 위하여 겨울철 관리대책을 수립하고 안전점검을 시행하고자 함.

Ⅰ		추진기간

◦ 사전준비기간 : 2015. 10. 15 ~ 2015. 11. 14 (1개월간)

◦ 추 진 기 간 : 2015. 11. 15 ~ 2016. 03. 15 (4개월간)

Ⅱ		추진근거

◦ 『2015년 겨울철 대비 취.정수장 안전점검 실시계획 알림』

- 본부 생산관리과-12465(2015.10.14)호

◦ 『2015년 겨울철 급수대책 추진계획 수립에 따른 분야별 대책 』

- 본부 계측관리과-5872(2015.10.01)호

Ⅲ		추진방향

○ 동파 취약시설 사전 점검 및 보온 조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 취․정수시설 최적 운영 관리 유지

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

- 겨울철 상수도관 동결 및 누수발생으로 단수지역 발생 시 병물아리수 신속 지원

Ⅳ		추진대상

○ 강북아리수정수센터 (정수장 1개소, 취수장 1개소)

구 분 (천톤/일)	강북(통합)
	계	강북	구의	뚝도
정수장	1,000	1,000	-	-
취수장	2,300	1,050	550	700

Ⅴ		중점 추진 사항

○ 전년도 월동기 대책 추진사항에 대한 문제점 및 언론보도 사항 등 분석 반영

- 안전 예방, 시민생활 불편 등 시장․부시장 지시사항 중점 반영

○ 취․정수시설물 일제 점검 시행

- 동파에 대비하여 분야별 점검반을 구성하고 시설물 일제 점검 실시

- 점검 결과에 따라 보수․보강 및 정비 시행

○ 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치 시행

- 안전 사각지대 현황 파악 및 점검 실시

- 노출 배관에 대한 보온 조치(약품 이송배관, 구내용수 배관 등)

- 변류의 작동상태, 누수, 변실 물고임, 토사 유입, 배기변 보온 등 점검

- 각 시설의 출입문 여닫이 기능 점검 및 잠금장치 확인

- 기전설비 관리상태

- 기전시설 결빙방지 및 설비보온 상태

○ 취약지역 집중관리

- 침전지 사용 배관 동파 방지 및 지내 결빙 방지 대책 강구

․첫 번째 한파대비 침전지 사용 배관 등 퇴수조치

․침전지 결빙 예방용 살수관 사전 점검 후 퇴수, 한파시 적기 가동 개시

- 염소 등 가스 투입시설 및 저장실 안전 관리

- 겨울철 난방에 따른 화재 예방 대책

- 약품실, 여과지, 염소실 문 열림 점검(주․야간 순찰시 필히 확인)

○ 긴급 복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락망 정비

- 복구체계 및 보고체계 확립

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비

- 각종 복구 기자재 확보

○ 수질관리 강화 및 연말연시 대비 급수대책

- 혹한기 저 수온, 저 탁도에 따른 수질관리 철저

- 생산량의 시간대별 변화에 따른 정수처리 운영 관리

- 정수약품 적정량 비축 및 관리

- 연말연시 및 설 명절 대비 급수대책 철저 시행

Ⅵ		세부 추진계획

◦ 자체 점검 및 정비기간 : 2015. 10. 20 ~ 11. 14

◦ 분야별 점검 및 관리업무

- 정수과

• 연말연시 및 설 명절 수돗물 생산 및 공급대책

• 염소, 응집제 등 약품 투입 및 적정량 비축 관리

• 탈수시설 점검 및 수질관리(저수온, 저탁도시)

• 수질계측기 관리

- 정수시설과

• 토목, 건축 시설물(출입문 점검 포함)관리

• 도•송수관로의 누수여부 및 동파대비

• 도•송수관로의 누수복구업체 비상연락체계 유지

• 정수장내 전기 및 설비 및 제어시스템 관리

• 정수장내 밸브 및 펌프(노출배관 보온조치)관리

- 원수관리과

• 취수탑주변 슬러지 등 이물질 관리

• 취수장내 전기, 기계시설 관리

• 취수장내 염소투입 및 저장시설 관리

• 취수장내 수질계측기 관리

• 취수장내 토목, 건축시설 관리

- 행정관리과

• 직원 및 필수요원 비상연락망 정비

• 난방 등에 따른 화재예방

◦ 겨울철 대비 자재 및 장비의 현황 및 관리

구 분	포터	해빙기	경운기	수중펌프	발전기
규 격	1, 2.5톤	10kW		1HP	이동식
수 량	각 1대	1대	1대	2대	1대
관 리	행정관리과	수리반	행정관리과	시설반	시설반

구 분	리어커	넉가래	빗자루	삽	마대
수 량	2대	20개	20개	20개	50개
관 리	행정관리과	행정관리과	행정관리과	행정관리과	시설반

Ⅶ		점검 방법

◦ 분야별 점검반 편성 : 6개반 34명

구 분	점검반장	점 검 자
토목, 건축 구조물 분야	김동우	한장희, 이석준, 이상훈
수질, 약품, 생산분야	장호	김석진, 임태섭, 홍기웅, 신동인, 이종관, 박석주
전기, 통신, 계장분야	김향석	송여배, 전철호, 김영민, 강병우
기계, 설비분야	이덕종	김한기, 송종봉, 이승수, 설정호
취수장 토목, 건축, 기계, 전기, 수질, 약품분야	한충규	김효준, 봉선필, 김대용, 김태현, 이준수, 이성남, 윤만구, 이상수
소방, 구호 등 행정분야	박성춘	이용우, 하수용, 백승원

- 점검결과 경미한 사항은 점검반별로 즉시 보수 보강 조치하고 중요한 사항은 본부보고 및 확보예산으로 우선처리하고 예산 필요시 본부와 협의하여 처리

Ⅷ		하반기 정기점검 계획

◦ 법률 근거

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 제1항

- 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침 (국토교통부고시 제2013-200호, 2013.4.26. 개정)

3.3.1 정기점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시사용을 포함한다)로부터 반기에 1회 이상 실시하여야 하며 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단의 실시기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있다.

◦ 점검 주기

- 반기에 1회 이상 실시 (※ 시특법 시행령 별표 1의 2)

◦ 시설물 구분 : 1종 시설물

- 관련근거 : 시행령 별표 1(시특법 시행령 제2조 제1항 관련)

• 1종 시설물 : 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도

• 2종 시설물 : 1종 시설물에 해당하지 않는 지방상수도

◦ 안전점검 실시 범위

- 종류 : 안전점검

- 직무분야 : 토목분야

- 실시대상 시설 : 지방상수도

※ 관련근거 : 시특법 시행령 제10조의 2

◦ 점검 개요

- 점검 용역 : 강북아리수정수센터 취정수장 정밀점검 용역

- 점검 기관 : ㈜다음기술단 (책임기술자 : 정해욱, 참여기술자 : 안진호 외 7인)

- 점검 기간 : 2015. 7. 24 ~ 12. 18

- 점검 대상 : 강북 취․정수 시설물

Ⅸ		행정사항

◦ 점검반별 시설물 점검결과 제출하여 상수도사업본부 보고

- 점검반별 점검표에 의거 점검 및 보수를 시행하고 2015.10.10(월)까지 점검결과를 사진 첨부하여 정수시설과에 제출

- 상수도사업본부에 점검결과 제출 : 2015. 11. 13

◦ 2014년 겨울철 취․정수장 관리대책을 수립 후 상수도사업본부 보고

- 상수도사업본부에 추진계획 제출 : 2015. 10. 30.

◦ 전 직원 대상 재난관련 교육 실시

- 기관장 주관 교육 실시(사진 등 자료 축적)

◦ 중앙제어실에 상황실 설치 운영

- 2015년 겨울철 취•정수장 관리대책 상황실 비치

- 상황별 위기관리 행동매뉴얼 비치

붙임문서 : 1. 겨울철 대비 정수센터 점검표 및 점검사진(양식). 1부.

2. 유관기관 및 협조체계. 1부.

3. 긴급동원업체 지정 및 협력업체 현황. 1부.  끝.

붙임 1

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질․행정 분야)

강북아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물
행정 ․ 소방	․ 직원 및 필수요원 비상연락망 정비 ․ 화재예방 및 소방설비 관리 상태

2015.    .    .

점 검 자 :	직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

강북아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
2. 송수펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등

2015.    .    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

강북아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
10. 소화설비 관리상태

2015.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

강북아리수정수센터

사진설명
사진설명

붙임 2

유관기관 및 협조 체계

가. 기상예상 및 경보파악

나. 인력 물자 장비등 긴급동원

서울특별시 소방재난본부 재난대응과 구조대책팀 (02) 3706 – 1420～5 서울특별시 재난안전상황실 (02) 2133-0090, (02) 2133 – 8517~23 (안전총관본부 안전총괄관 재난관리총괄팀)		경기도청 콜센터 (031) 120
		경기도청 팔당수질개선본부 상․하수과 (031) 8008 - 6989 8008 - 6990
↓ ↑
		경기도청 팔당 수질개선본부 수질관리과 (031) 8008 - 6971~6
상수도 사업본부 당직실 (02) 3146 - 1590～1593
		한강사업본부 상황실 (02) 3780 - 0777
		한국전력 미금변전소 (031) 577 - 9685
↓ ↑
		서울시 소방서 구조본부 (119. 129) 구리소방서 (031) 566 - 1119
강북아리수정수센터 (02) 3146 - 5800	↔	기상청 (131)
↓ ↑		한강홍수통제소 (02) 592 - 7700(음성) (02) 590 – 9990~8
		광암아리수정수센터 (02) 3146 - 5300 암사아리수정수센터 (02) 3146 - 5700
		남양주시 수도과 (031) 590 - 2460~3
		구리시 수도과 (031) 550 – 8543~5 통제실 (031) 590 - 8575
감리단 금호ENC(구, 금호엔지니어링) 031 - 436 - 1777 (주) 신우엔지니어링 02 - 572 - 2211
		북부수도 제어실(공릉배수지) (02) 3146 - 3458 ~ 62
	↔	동부수도사업소 (02) 3146 - 2600
시공회사 (주)태영 토목환경공사팀 02 - 2090 - 2252
		한양대 구리병원 (031) 560 - 2114
		가스안전공사 (02) 3411 - 2081
		(02) 3411 - 0019 (상황실)

붙임 3

긴급복구업체 및 유관기관

2015. 10.

분야별	기관명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	기타
공통	상수도본부	생산관리과	02)3146-1311~7	02)3146-1590~3
	남양주시	8272 민원센터	080-590-8272	080-590-8272
	구리시	수도과	031)550-8543	031)550-8575 (통제실, 주,야)
건설 (토목, 건축)	(주)한신공영	당직실 (우명하)	02)3393-3481	02)3393-3114	*************
	임광토건(주)	신정식	02)3495-8313		*************
누수복구	동부수도	시설관리과	02)3146-2809,24	02)3146-2890
	(주)대맥건설 (복구업체)	나회웅	02)457-3529	02)457-3529	*************
단수시	중부수도	급수운영과	02)3146-2141~74	02)3146-2290
	북부수도	급수운영과	02)3146-3341~54	02)3146-3490
	동부수도	급수운영과	02)3146-2741~66	02)3146-2890
전기사고	한국전기안전공사 (경기북동부지사)	당직실	031)560-6200	031)560-6200	담당자 자동연동
정전시	미금변전소	감시실	031)577-9685	031)577-9685
	덕소변전소	감시실	031)577-0248	031)577-0248
GIS설비	현대중공업	정명환	02)746-7549		*************
계장설비	(주)효성	김희정	02)3668-5724		*************
수배전반	(주)일산전기	김연부	02)552-6245		************
밸브	제일기전	방광원	070)4252-9004		*************
배관	㈜원일워터테크	원훈희	02)497-3304		*************
모터펌프	물과함께	김진남	031)313-8442		*************
액화염소 납품업체	흥인화학	정은영	02)2276-0361		*************
염소설비	(주)동방수기	김서중 (김태호)	02)423-3053		*************