문서번호	급수운영과-25809
결재일자	2015.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		10/20 조면행
협 조
	주무관			代김승완

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

(가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사)

2015. 10.

단위공사 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명： 가리봉동 2-175~121-44 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요： D=20~300mm, L=1,722m

다. 공사기간： 2015.05.06.~12.12

라. 공사금액 : 1,178,272,370원(도급액:406,272,370원)

마. 계약상대자： 삼진엔지니어링 대표 정강현

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶관련문서:공사감독2처-14771(2015.9.17),공사감독2처-15358(2015.9.24)

공사감독2처-15358(2015.9.24)

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검토 결과
1	<1구간 기존관로 연결 추가 시공> ○가리봉동 121-47~121-42번지 골목길 기존 배수관로(D=100mm L=72M) 연결공사가 설계에 누락 되어 있어 추가로 연결공사가 필요한 실정임.	○발주청에 보고하여 회신결과에 따라 시행하고자 하오며 추가 발생금액에 대하여 설계변경에 반영 조치코자 함.(개략공사비 증액 1,131천원)	○ 골목길 기존 배수관로 연결공사가 설계에 누락되어 있으므로 추가로 연결공사 시행토록 승인 -위치:가리봉동 121-47호 앞 -내용:분기제수밸브(100mm*1개) 설치후 관로 연결 시공 ○ 추가되는 물량은 추후 설계 변시 반영토록 공단에 통보

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검토 결과
2	<1구간 기존관 철거 연장 감소>○횡단굴착구간 결과 시‧종점부130m를 제외한 나머지 530m구간은 각종 장애물(통신100*8공,도시가스500*2열,하수도800*1열)이 기존상수도관(300) 상부에 부설되어 있어 철거가 불가한 실정임.	○공사구간 시‧종점부 130m는 철거 조치하고 나머지 530m구간은 폐쇄 조치코자 하며 이로인해 변동되는 시공물량은 설계변경에 반영 조치(개략공사비 감액 2,463천원)	○ 관로 정비공사 시 기존관로는 철거조치가 원칙인 바 현장여건이 가능시 최대한 철거 조치하고 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영토록 공단에 통보코자 함.
3	<1구간 종점부 분기지점 변경> ○당초 종점부 분기는 배수관로(700mm)에서 분기(300mm)토록 설계되어 있으나 당초대로 분기할 시 초음파 유량계실(700mm)에 저촉되어 유량계실 이설이 불가피하고 심한 교통체증이 유발될 수 있는 상황임.	○종점부 분기공사가 당초대로 시행하기가 곤란하여 인접해 있는 배수관로(500mm)에서 분기(300mm) 시행. ○발주청에 이를 보고하여 회신결과에 따라 공사 시행코자 하오며 변동되는 시공물량은 설계변경 시 반영조치(개략공사비 감액 2,014천원)	○ 분기본관(700,500)은 모두 독산배수지수계 관로이며 관경은 다르지만 동일선상에 위치하여 변경시에도 동일한 급수체계(수압,수량) 형성하게 되므로 변경 분기 승인토록 하고 ○ 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영토록 공단에 통보코자 함.

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 :  1. 시설관리공단 실정보고서 각 1부. 끝.