함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 따른 검토결과 회시(가리봉동 2175∼12144 외 3개소)

1. 공사감독2처14771(2015.9.17), 공사감독2처15358(2015.9.24), 공사감독2처

15358(2015.9.24)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 보고한“가리봉동 2175∼12144 외 3개소 세척갱생관 정비공사”의 실정보고에 대한 검토결과를 아래와 같이 회시하오니 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회시내용

연번	공단 실정보고 내용	공단 조치의견	검 토 결 과
1	(1구간 기존관로연결 추가 시공) ○가리봉동12147∼12142번지 골목길 기존 배수관로(D100㎜ L72M) 연결공사가 설계에 누락 되어 있어 추가로 연결공사가 필요한 실정임.	○발주청에 보고하여 회신결과에 따라 시행하고자 하오며 추가 발생금액에 대하여 설계변경에 반영 조치코자 함.(개략공사비 증액 1,131천원)	○골목길 기존 배수관로 연결공사가 설계에 누락되어 있으므로 추가로 연결공사 시행바랍니다. 위치ː가리봉동 12147호앞 내용ː분기제수밸브(100×1개) 설치후 관로 연결 시공 ○추가되는 물량은 추후 설계 변경시 반영바랍니다.
2	(1구간 기존관 철거 연장 감소)○횡단굴착구간 결과 시·종점부130m를 제외한 나머지 530m구간은 각종 장애물(통신100×8공,도시가스500×2열,하수도800×1열)이 기존상수도관(300) 상부에 부설되어 있어 철거가 불가한 실정임.	○공사구간 시·종점부 130m는 철거 조치하고 나머지 530m구간은 폐쇄 조치코자 하며 이로인해 변동되는 시공물량은 설계변경에 반영 조치(개략공사비 감액 2,463천원)	○관로 정비공사 시 기존관로는 철거조치가 원칙인 바 현장여건이 가능시 최대한 철거 조치하고 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영바랍니다.

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검 토 결 과
3	(1구간 종점부 분기지점 변경) ○당초 종점부 분기는 배수관로(700㎜)에서 분기(300㎜)토록 설계되어 있으나 당초대로 분기할 시 초음파 유량계실(700㎜)에 저촉되어 유량계실 이설이 불가피하고 심한 교통체증이 유발될 수 있는 상황임.	○종점부 분기공사가 당초대로 시행하기가 곤란하여 인접해 있는 배수관로(500㎜)에서 분기(300㎜) 시행. ○발주청에 이를 보고하여 회신결과에 따라 공사 시행코자 하오며 변동되는 시공물량은 설계변경 시 반영조치(개략공사비 감액 2,014천원)	○분기본관(700,500)은 모두 독산배수지수계 관로이며 관경은 다르지만 동일선상에 위치하여 변경시에도 동일한 급수체계(수압,수량) 형성하게 되므로 변경 분기시행 하시기 바라며 ○변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

끝.

	강서수도사업소장
★주무관	이용호		급수운영과장	10/20 조면행
협조자	주무관	代김승완
시행	급수운영과-25907	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3949	/전송	02-3146-3989	/	l*********3@seoul.go.kr	/	대시민공개