문서번호	운영과-282
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	소장
이동조	현인식	01/09 정남기

『2013년 L/De비 측정을 통한』

1, 2정수장 여과지 사층 조사결과 보고(12월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

영등포아리수정수센터

( 운 영 과 )

『2013년 L/De비 측정을 통한』

1, 2정수장 여과지 사층 조사결과 보고

여과지의 사층 높이를 측정하여 균등상태를 확인하고, 운영 및 유지관리의 자료로 활용하여 건강하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

□ 사층 조사

○ 관련근거

- 상수도시설기준 “여과층의 두께와 여재”

○ 조사기간 : 2013. 12. 30.

○ 조 사 자 : 공업주사 이동조, 환경주사보 안영환

○ 조사 내용

- 1정수장 여과지 16지 128개 지점

- 2정수장 여과지 10지 80개 지점

○ 조사방법

- 사층 높이 측정

- 육안 판별

□ 사층 유지관리기준

L/De ≥	1,000	보통 모래단독이나 2층 여과인 경우
	1,250	3층(안트라사이트, 모래, 가네트)
	1,250~1,500	심층 조립단일여재인 경우(1.2 ≤ De ≤ 1.4)
	1,500~2,000	입경이 매우 큰 심층조립단일여재인 경우(1.5 ≤ De ≤ 2.0)

L:여과층 두께, De:여재의 유효경

□ 조사 결과

○ 1정수장 여과지

- 16개 여과지 32여상을 조사한 결과 따로붙임과 같이 L/De값은 최소 1,310.3 부터 최대 1,384.0로 사층 유지관리기준치(1,000) 이상으로 적정하게 유지되고 있음

○ 2정수장 여과지

- 10개 여과지 20여상을 조사한 결과 따로붙임과 같이 L/De값은 최소 1,468.0 부터 최대 1,560.5으로 사층 유지관리기준치(1,000) 이상으로 적정하게 유지되고 있음

따로붙임 : 2013년(12월) 여과지 사층조사현황. 1부.  끝.