문서번호	급수운영과-22904
결재일자	2015.10.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정호정		代오도영	10/20 이승철
협조

직결급수 현장조사 결과보고서

2015. 10.

위 직결급수 신청 현장을 조사하고 그 결과를 다음과 같이 보고하고 현장민원과에 회신하고자 합니다.

2015년 10월 19일

조사자 : 급수운영과 시설7급 정호정

조 사 내 용

1. 위       치 : ***************************

2. 수       계 : 남산배수지 급수구역

3. 분기점 수압 :**************

4. 건물층수 및 세대수 : 15층, 226가구

5. 가. 배 수 관 구 경 : D= 300㎜

나. 인입급수관 구경 : D= 150㎜

다. 수도계량기 구경 : D= 150㎜

6. 급 수 유 형 :******

7. 관 련  문 서 : 현장민원과-28035

9. 보고자 의견

현장조사 결과 직결급수 적용기준 가이드라인에 따르면******* 승인이 가능하나, 비상시 사용 할 수 있는 펌프가 설치되어야 하며, 저층(7층 이하)에는 감압변 설치가 필요하다고 사료된다고 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.

2. 관련공문 1부.

3. 아파트 위치도 및 도면 1부.  끝.