주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장			결재
김유선	10/21 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-5414

□ 잔류염소 감시 결과 (10.14~10.20)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
10.14(수)		0.43	0.38	0.36	0.27	0.41	0.24	0.27
10.15(목)		0.43	0.38	0.35	0.25	0.41	0.22	0.27
10.16(금)		0.43	0.40	0.37	0.27	0.44	0.23	0.27
10.17(토)		0.42	0.40	0.39	0.27	0.42	0.22	0.27
10.18(일)				전	송	이	상
10.19(월)		0.42	0.36	0.35	0.25	0.40	0.19	0.29
10.20(화)		0.42	0.38	0.35	0.24	0.42	0.21	0.28
최대값		0.43	0.40	0.39	0.27	0.44	0.24	0.29
최소값		0.42	0.36	0.35	0.24	0.40	0.19	0.27
평 균		0.43	0.39	0.36	0.26	0.42	0.22	0.28
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.10.16. 12:00	0.42mg/L→0.40mg/L	이한식/김유선

끝.