문서번호	급수운영과-7271
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	10/22 이규상
협조
	주무관		김인학

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 9월 운영결과 분석

2015. 10

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2015년 9월 운영결과 분석

○ 2015년 9월 수질자동감시시스템 운영결과, ‘먹는물수질기준’에 적합 하였고, 가동률은 99.92%로 정상 운영되었음

○ 전체 경보음 12건 중 4건은 오경보음으로 시스템오작동 등이 주요원인이며,

8건은 공급과정에서 잔류염소 미달로 인한 일시적‧국지적 경보음기준을 초과

1. 개  요

□ 분석기간: 2015. 9. 1. ~ 9. 30.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(9항목): 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류, 생물감시

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온

□  감시지점 199개소

계	생산과정(11)		공급과정(188)
	취수장	정수장(송수)	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.05	0.50	0.50	0.60	7.03	6.92	7.1	208.01	170.2	165.2	25.11	26.9	24.2
배수지	0.06	0.05	0.06	0.30	0.28	0.35	7.01	6.91	7.1	215.35	177.2	179.8	24.73	26.6	24.0
가압장	0.05	0.05	0.05	0.30	0.30	0.31	6.96	6.89	7.1	213.66	179.5	180.2	24.31	26.7	24.0
수도꼭지	0.06	0.06	0.06	0.24	0.22	0.28	6.89	6.89	7.1	213.76	179.1	182.5	24.59	26.4	23.7
먹는물 수질기준	0.5 미만			4.0 미만			5.8 ~ 8.5			91.7 ~362.4 ※ ’14년 측정값 범위			4~15 ※건강하고맛있는물가이드라인

※ 붙임1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 가동률: 월 평균 99.92%로 전월과 같음

○ 비가동원인: 전체 706 중 정도검사 등에 의한 비가동이 66% 차지

□ 경보음 발생 분석

○ 전체 경보음 12건: 수질이상 8건, 오경보음 4건

- 수질이상 12건 : 염소미달 12건(관말지점 정체)

구분	계	수질이상	오경보음		오경보음 원인별 발생 건
					측정기(펌프)이상	전송이상	운영환경영향	기 타
금 월	12	8	4		2	-	1	1 (시료관 녹 유입)
전 월	40	27	13		7	-	6	-

※ 붙임 2. 2015년 9월 경보음 발생 현황

3. 분석결과 및 의견

□ 2015년 9월 측정값 분석 결과 송수 및 공급과정 수질은 먹는 물 수질
기준에 적합, 가동률 99.92%로 안정적으로 운영, 기온 하강으로 관말 잔류염소미달 경보음 대폭감소(잔류염소확보 안정적)

□ 동절기 한파 대비 측정기 및 부대설비 점검

○ 점검기간 : 2015. 10. 14. ~ 11. 13.(한 달)

○ 점검대상 : 공급과정 감시지점 188개소 205대

○ 점검내용

- 한파대비 : 보온재 설치 및 난방장치 정상가동 여부

- 안전점검 : 진입로 결빙, 낙상 사고 대비 등

□ 급수운영 관련 수질 모니터링 철저 지속 추진

○ 경보음 발생 현황

지 점 명	발생일시	발생 값
낙산배수지	2015. 10. 16. 13:00	0.61
동숭동(사대부초)	2015. 10. 16. 14:40	0.57
삼청가압장	2015. 10. 16. 18:50	0.67

○ 발생원인 : 대현산2-2 중블록 수계변경 작업으로 급수환경(물흐름 방향) 변화

○ 조치사항 : 경보음 발생 관할사업소 전파 및 퇴수 등 관련 조치 완료(중부)

※ 수계전환 등 급수환경 변경 작업시 수질영향 최소화 및 모니터링 철저 지시

붙임  1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교(2015. 9.)

2. 경보음발생현황(2015. 9.)

3. 수질자동감시시스템 월보자료(2015. 9.)  끝.