함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	사당배수지 건설에 따른 급수운영 및 수압분포 현황자료 제출

1. 배수과-6723(2015.9.21.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련으로 본부에서 시행중인 『사당배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역』 과 관련 급수구역 현황자료 요청에 대하여,

3. 우리사업소에서 2015년 10월 21일 14:00시경 (본부)용역설계사와 회의를 개최하고 아래와 같이 검토내용을 보고 합니다.

○ 사당배수지 건설 후 수계전환 가능여부 및 영향검토

- 관 부설(D=500㎜)시 방배배수지에서 상도배수지로 수계전환 가능

- 사당배수지 건설 후 수계전환은 가능하나 방배배수지 펌프직송 급수지역이 신설  사당배수지로 급수시 평균수압 2㎏/㎠이상 떨어져 다수민원 발생 되는걸로 검토

○ 방배배수지 관말지역 수압현황 조사

- 문제가 예상되는 저수압 지역에 대하여 용역사에서 수압 재조사 후 검토 회의 개최 예정  (현황도면 별도 송부)

끝

	남부수도사업소장
주무관	한규수		시설관리팀장	고신석		시설관리과장	전결 10/22 우종근
협조자
시행	시설관리과-25946	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개