문서번호	시설관리과-22574
결재일자	2015.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정진호		문용욱	10/22 이자원
협조

목동증압장 모터펌프(2호) 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

강서수도사업소

(시설관리과)

목동증압장 모터펌프(2호) 고장 및 조치계획 보고

장기사용에 따른 내부 부품 손상(임펠러 분리 등)으로 가동 중지된 목동증압장 모터펌프(2호)에 대하여 기계설비 수리 연간단가 업체에게 긴급 정비 지시하여 안정적으로 아리수를 공급하고자 함.

□ 현   황

○ 기전시설물 현황

시설물명	급수구역	급수량	펌프용량	유량 및 양정	비 고
목동증압장	목동배수지 주변 출수불량지역	90㎥/일	3Hp×2	Q=0.25㎥/min, H=20m	’06

○ 고장 펌프 및 펌프실 전경사진

펌프실 전경	고장 펌프 명판

□ 고장 모터펌프 점검내역

○ 점검개요

- 점검일자 : 2015.10.22. 09:30 ~ 11:30

- 점 검 자 : 3명(지방공업주사 정진호, 순찰반 김용만, 박호권)

- 점검대상 : 목동증압장 모터펌프(1,2호기)

- 점검내용 : 모터펌프 육안 점검 및 작동상태 점검

○ 점검결과 : 2호 모터펌프 과부하 트립 발생

- 장기 사용된 노후 모터펌프로 임펠러가 분리되어 내부 부품의 손상 등으로 모터 가동시 과부하 트립이 발생되는 것으로 추정됨.

□ 조치의견

목동증압장 모터펌프(2호)의 손상된 소모성 부품을 교체토록 기계설비 수리 연간단가 업체에게 작업 지시하여 수리 후 설계변경 정산하고자 함

- 계약업체 : (주)에스피케이 대표 : 김광섭

- 소요예산 : 약 4,500천원

- 작업일시 : 2015.10.23. ~ 10.30(예정)

- 작업내용 : 모터펌프 내부 소모성 부품 수리.   끝.