함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-16904 (15.10.21)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『서린동125-1~42-11 외 3개소 배급수관정비공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공단보고 및 검토의견

구간	현황 및 문제점	공단 검토의견
1	- 2구간, 3구간은 아스팔트도로에 신설관 부설이 계획 되었으나, 확인굴착 결과 2차로에는 기부설된 하수 암거가 아스팔트 포장층(t=20cm)에 접해 있어 부설 심도가 없으며 아스팔트 도로에 신설관 부설이 곤란 한 실정임.	- 기존 하수암거 저촉으로 아스팔트 도로상에 신설관부설은 어려운 것으로 판단되며, 소형 고압도로에 신설관을 부설하여 부설심도 등 품질관리에 만전을 기하고자 함. 수량) 2구간: D=150mm L= 80m 3구간: D=150mm L=230m 개략공사비 : 감)2백만원

나. 사업소 검토의견

시설관리공단 실정보고의 「도종변경(아스팔트도로→소형고압도로)」에 대하여는 공단의 의견과 같이 하수암거 저촉으로 아스팔트 도로상에 신관부설은 어려울것으로 판단되며, 보도에 신관을 부설하고 설계변경시 반영조치 하시기 바람.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김환		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	전결 10/22 나태산
협조자
시행	시설관리과-31344	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2199	/전송	3146-2239	/	hwankim@seoul.go.kr	/	부분공개