위험물취급소 현장확인 복명서( 대일석유)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	김경철	10/22 김용규

	위험물취급소 휴지 개시 신청과 관련 출장하여 현장 확인 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015 . 10 . 21 .
복명자 : 소방경 김경철, 소방위 구본형

복 명 내 용
출장일시	2015.10.21.09:30～13:30
건 명	위험물취급소 현장확인 복명서(위험물 휴지 - 대일석유)
내용	1. 민원접수 제5353호(2015.10.19)『위험물취급소 휴지 개시 신고서』와 관련입니다. 2. 위와 관련 위험물취급소 휴지 개시 신고에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. 가. 상호/ 설치자 : 대일석유 / 김문성 나. 위 치 : 영등포구 영등포4가 116 다. 휴지기간 : 2015.10.19 ~ 라. 허가번호 : 34-0158-750913 마. 휴지사유 : 설치자(김문성)사망으로 인한 영업중단 라. 확인결과 상기 대일석유 설치자 김문성은 2015.1월경 사망후 상기업소에 대한 영업개시가 불가하여 김문일(兄) 2015.10.19. 위험물일반취급소 휴지 신청으 로 휴지 개시 신고를 하였기에 현장확인한 바, ※ 안전조치 ① 옥내탱크 및 배관상 등의 잔류 등유 완전 제거 ② 급유설비 주유기 자물쇠로 봉쇄, 경유주입구 봉쇄 ③ 정문출입구에 휴지신고 안내문 및 관계자외 외부인의 출입금지조치 및 시건)를 『제조소등의 휴지에 대한 업무처리 지침(2005.8.1)』에 의거 적합하게 처리되었음을 복명합니다. 붙 임 : 휴지관련 현장확인 사진 1부. 끝.
비 고