문서번호	시설관리과-31316
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
정경덕		이상연	10/23 박길영
협 조
	주무관			代김종훈
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			장동혁

북악터널(배)가압장 근무일지(2015.10.22)

2015. 10

시설관리과

[기전팀]

북악터널(배)가압장 근무일지

************************

구 분	내 용						비 고
근 무 자	근 무 시 간	성 명			근 무 조
	09 : 00 ~ 18 : 00	김 덕 중			일 근
	00 : 00 ~ 09 : 00	김 용 준			A 조
	09 : 00 ~ 18 : 00	양 진 영			C 조
	18 : 00 ~ 24 : 00	정 경 덕			B 조
근무현황	1. 북악 터널 배수지 운용 일보 참조 : 따로 붙임 2. 순찰 및 점검 일지 참조 : 따로 붙임
작업내용	● 전일야간(00:00~09:00) : A조 김 용 준 -00:00~09:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 3.5m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.0m~5.0m 로 유지 -00:10~00:30 북악배수지 1지 2지 관랑실 검수구 순찰 및 점검 : 이상 없음 -01:20~01:40 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 **************** -05:30~05:50 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -06:25 구기계통 2호 모터-펌프 수동 운전 : 순시유량 전 586 ㎥/h 후 610㎥/h 인버터 1호 모터-펌프 전류 변동치 전 495 A 후 187 A -07:20~07:40 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 점검결과 이상 없음 ● 주 간(09:00~18:00) : C조 양 진 영, 김 덕 중 -09:00~18:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -09:00~09:20 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -10:00~12:00 최대 전력 사용 억제로 홍은배수지 모타펌프 정지 -11:00~11:20 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상 없음 -13:00~17:00 최대 전력 사용 억제로 홍은배수지 모타펌프 정지 -13:00~13:20 모터펌프 1호, 2호, 7호기 배관 누수 및 주변기기 점검: 이상없음 -14:20~14:40 북악배수지 수질계측 잔류염소 지시치 자동: 0.26mg/L 휴대용 염소측정치 수동: 0.26mg/L -15:00~15:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 ***********이상 없음 -17:00~17:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -13:30~17:00 불광무인 배수지외 4개소 순찰 및 점검 점검결과 이상 없음 점검자: 양진영. ● 야 간(18:00~24:00) : B조 정 경 덕 -18:00~24:00 불광 유입 밸브 개도율(1,2지)************운영 : 불광 유입 수위 4.0m~4.5m 이상 유지 유출 수위 4.5m~5.0m 로 유지 -18:10~18:30 펌프실 밸브실 관랑실 배관 순찰 및 점검: 이상없음 -19:10~19:30 모터펌프 1호, 2호, 7호기 역지변 및 주변기기 점검: 이상없음 -20:00~20:20 북악배수지 수질계측 잔류염소 지시치 자동: 0.45mg/L 휴대용 염소측정치 수동: 0.45mg/L -21:00~21:20 수-배전반 모터-펌프실 배-관랑실 밸브실 검수조 외곽-울타리 유량계실 변압기실 등 시설물 점검 : 이상없음 -22:00~22:20 북악~무인 배수지간 모뎀 및 PLC 등 통신 상태 점검 : 이상 없음 -23:00~23:20 북악배수지 관내 시설물 순찰 및 점검 : 이상 없음 -00:10 구기계통 2호 모터-펌프 수동 운휴 : 순시유량 전 445 ㎥/h 후 425 ㎥/h 인버터 1호 모터-펌프 전류 변동치 전 0 A 후 313 A
전력 사용량	중간부하 전력량[㎾] ④		최대부하 전력량[㎾] ⑤	경부하 전력량[㎾] ⑥		합 계[㎾]
	4788		2394	4159		11,341
비 고	기동반 1호 VCB 동작확인 감시모니터 표시 확인 안됨(원인: 효성종합 계전기 송신불량)