수질 부적합시설 개선관련 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	10/23 代김태수

명에 의하여 수질 부적합시설에 대한 개선여부 확인 및 수질검사차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다

2015. 10.23

보고자  주무관  성 명 : 강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질 부적합시설 개선여부 확인 및 수질검사차

□ 출장일시 : 2015. 10. 23(금) 09:30~16:30

□ 출 장 자 : 2명(김진국, 강구일)

□ 검사항목 : 수질검사(5개항목) 및 맛․냄새 이상여부

□ 수질검사 및 개선 결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	수 질 검 사 결 과					맛․냄새평가	종합판정	개선내역
	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)
**********	0.15	0.17	7.5	0.00	0.00	이상 없음	적합	물탱크청소
*********	0.16	0.18	7.4	0.01	0.01	이상 없음	적합	물탱크청소

□ 조치 및 보고자의견

○ 현장조사 결과 상기와 같이 적정하게 개선하였음을 확인하였으며 수질검사 결과  먹는물 수질기준에 적합하므로 수요가에게 안심하고 음용토록 안내하였으며 수질 부적합시설 특별 관리대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 부적합시설 수질검사 결과서 1부.  끝.