문서번호	슬러지재활용과-8248
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
임정미		이동신	10/23 김동기
협조
	주무관		김병기

유기고분자응집제 적정제품 선정 시험 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

유기고분자응집제 적정제품 선정 시험 계획 보고

국내 유기고분자응집제 생산업체 제품(조달청 등록)을 대상으로 Jar테스트를 시행하고 시험결과에 따라 최적제품 선정 및 구매로 응집제주입률 및 함수율 저감에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 슬러지 탈수공정 시험·분석 강화 요청 (물재생시설과- 7981호, 2015.6.11.)

○ 슬러지 탈수성 개선계획 보고(슬러지재활용과-4947호, 2015.7.2.)

□ 시행목적

○ 함수율 저감으로 탈수슬러지 감량화

○ 응집제 주입률 개선으로 응집제 사용량 저감

□ 시험계획

○ 시험장소 : 중랑물재생센터 실험실

○ 시험기간 : 2015.10.26.(월)~2015.10.30.(금)(5일간)

○ 시험인원 : 임정미 주무관(중랑물재생센터), 한금석 연구사(상수도연구원 물순환연구과)

○ 시험장비

Jar테스터기	탈수여액량 측정	탈수여액 물빠짐 속도 측정

□ 시험대상

○ 응집제

- 조달3자단가등록 생산업체 제품(고상)중 기존 사용품, 추천품, 타처리장 사용품

· 코오롱생명과학(주) K-6841외 6종

· 송원산업(주) SC-525H외 3종

· SNF-KOREA(주) C-300P외 5종

○ 슬러지

- 기기별 투입슬러지 5종

· 3원심·3벨트(원심)탈수기, 3원심․반류수․분뇨처리 농축기 투입 슬러지

□ 시험방법

○ 500mL 비이커에 슬러지 시료량 200mL에 적정량의 응집제 주입

○ 급속교반기 2,500rpm, 약 5초간 교반

○ 응집 반응 후 floc 상태, 크기, 강도, 약품 주입량, 여액특성 등 고려하여 최적 응집제 선정

실험항목	측정방법
Floc size	육안확인
물빠짐 속도(㎖/s)	육안확인
탈리액량(㎖)	육안확인
탈리액 탁도	육안확인
약품 주입량(㎖)	육안확인
응집 Floc 강도	손으로 압착

□ 향후계획

○ Jar테스트 시행 결과에 따라 2015년 5차 탈수·농축용 응집제 구매

○ 계절별 슬러지 성상변화에 따라 연 4회 정기 Jar테스트 시행 및 공정변화 발생 시 수시 Jar테스트 시행을 병행하여 적정 응집제 선정

붙임문서 : 업체별 시험대상 응집제 세부사항 1부. 끝

<붙임문서>

코오롱생명과학(주)

구 분	기 존 품	추 천 품		서 남		난 지
원심 탈수용	K-6841	K-6841 K-6741		K-6651		K-6641
3벨트(원심) 탈수용	K-6841	K-6841 K-6741		K-6651		K-6641
3원심농축용	K-7635	K-6841 K-6741		액상		액상
반류수농축용	K-6641	K-6645 K-6630
분뇨처리농축용	K-6630	K-6641 K-6630
응집제 단가 (원/kg)	K-6841 (5,346)		K-6741 (5,423)		K-7635 (5,126)		K-6651 (5,522)
	K-6630 (5,005)		K-6645 (5,533)		K-6641 (5,445)

송원산업(주)

구 분	기 존 품	추 천 품		서 남		난 지
원심 탈수용	-	SC-525H		SC-525H SC-030R		미공급
3벨트(원심) 탈수용	-	SC-525H		SC-525H SC-030R		미공급
3원심농축용	SC-050AR	SC-050AR		액상		액상
반류수농축용	SC-050AR	SC-050AR
분뇨처리농축용	SC-050R	SC-050R
응집제 단가 (원/kg)	SC-525H (5,225)		SC-050R (5,225)		SC-050AR (5,060)		SC-030R (5,500)

SNF-KOREA(주)

구 분	기 존 품		추 천 품		서 남			난 지
원심 탈수용	C-300P		C-300P		C-991PL			C-311PH
3벨트(원심) 탈수용	C-300P		C-300P		C-991PL			C-311PH
3원심농축용	C-300P		C-319PH		액상			액상
반류수농축용	C-311PH		C-254PH
분뇨처리농축용	C-319PH		C-351PH
응집제 단가 (원/kg)	C-300P (4,807)	C-311PH (4,895)		C-319PH (4,950)		C-254PH (4,488)	C-351PH (4,752)		C-991PL (5,819)

※  중랑 : 농축, 탈수 고상유기고분자응집제 사용

탄천 : 농축, 탈수 액상유기고분자응집제 사용

서남, 난지 : 농축 액상, 탈수 고상유기고분자응집제 사용