문서번호	기전과-11164
결재일자	2015.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김진종		윤석주	10/23 김호성
협조
	주무관		김성일

2015년 하반기 도로터널 공기질 측정계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

2015년 하반기 도로터널 공기질 측정계획 보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 터널 안의 일산화탄소 및 질소산화물의 농도를 측정하여, 그 측정결과를 반영하여 환기시 터널 안 풍속이 일정속도(10m/s)를 초과하지 않토록, 터널 내 환기시설을 운영하고자 합니다.

1. 관련근거

ㅇ 도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 42조(터널의 환기시설 등)

ㅇ 2015년 도로터널 공기질 측정결과 제출[도로시설과-2146(2015.10.22.)]

2. 측정대상: 길이 500m이상 터널

ㅇ 남산1호터널 외 3개 터널(남산2·3호터널 및 금화터널)

3. 측정항목

ㅇ 일산화탄소(100ppm이하), 질소화합물(25ppm이하)

4. 측정계획

ㅇ 측정일시: 2015.11.09.(월) ~ 11.14.(金)

ㅇ 측정기관: (주)산업공해연구소

ㅇ 측정방법: 현장에서 계측기에 의한 측정 등

ㅇ 측정지점: 터널1차로 3개지점(입구부, 중앙부, 출구부)

5. 소요예산: 금2,028,400원(부가가치세 포함)

ㅇ 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

6. 행정사항

ㅇ 도로터널 공기질 측정결과서 제출: 도로시설과.  끝.