문서번호	시설관리과-26276
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
이승영		김대성	우종근		10/26 代이두영
협 조
	급수운영과장			代이경희
	기전팀장			代윤효진
	주무관			代박장진

「2015년 겨울철대비 대비」

상수도 시설물 안전점검 계획

2015. 11.

남부수도사업소

시설관리과

「2015년 겨울철대비」

상수도 시설물 안전점검 계획

겨울철을 대비하여 우리사업소 관내 상수도 시설물에 대한 안전점검계획을 수립·시행하여 시민생활 불편 최소화 및 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

☞ 관련근거 : 「’15년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획 알림(시설관리과-7509호, ’15.10.13」

점검 대상

구 분	배수지 (개소)	가압장(개소)			상수도관(㎞)
		계	유인	무인․증압	현수관 (4개소)	공동구 (여의도)
수량	20	22	2	20	4.230	5.7

배수지(20개소)

- 지역배수지 : 6개소(노량진, 대방, 상도, 낙성대, 금천, 독산)

- 1,2차배수지 : 14개소(상도3, 사당3, 사당4, 봉현, 봉천6-2, 신림6, 남현,

봉천11(대), 봉천11(소), 신림9, 신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉)

가압장(22개소)

- 유인가압장 : 2개소(노량진, 낙성대)

- 무인가압장 : 7개소(상도3, 대방, 상도, 신림6, 봉천11, 법원, 금천)

- 무인증압가압장 : 13개소(사당3, 상도5, 사당5, 신대방, 봉현, 봉천9,

신림2, 신림10, 신림7, 신림3, 동일, 서울대, 달마사)

점검기간

사전점검 및 정비 : ’15.10.26 ~ 11.13(3주간)

상시점검 및 정비 : ’15.11.13 ~ ’16.03.15

점검방법

자체 점검

- 점검반을 편성하여 붙임 시설물 점검표(배수지,가압장,펌프장,현수관로,공동구)를 활용하여 토목시설 및 기전시설에 대해 안전점검 실시

․ 1반 : 동작, 영등포구 토목시설 점검(김대성, 이승영, 라정균, 김용삼)

․ 2반 : 관악구, 금천구 토목시설 점검(강동길, 박장진, 유명근, 전현섭)

․ 3반 : 기전 시설 점검(오준식, 윤효진, 김형구, 김범철, 김용성, 김광준)

본부 시설관리과 직원 합동 점검

- 대   상

․ 노후 상수도관 3개소(한강·성산대교 현수관로, 여의도공동구)

․ 특고압 수전 가압장 2개소(노량진,낙성대)

- 점검일정 : ’15.10.27

- 점 검 자 ┟ 토목분야 : 홍석현, 이연행, 조인영,

┞ 기전분야 : 김현돈, 류홍규, 김진민

중점 점검사항

배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물내 유리창 방풍 관리상태

- 배수지 유·출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

현수관로등 노출관로 분야

- 현수관로 보온상태 이상 유무

- 신축관, 공기밸브 등 밸브류 보온상태

- 도장상태 이상 유무 및 접합부 이완상태

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등

점검시 조치계획

경미하거나 긴급한 정비 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에게 작업 지시하여 즉시 보수 조치

보수에 장기간이 소요되는 경우, 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

행정사항

점검 및 조치결과 본부 제출 : ’15.11.16까지

- 시설관리과 총괄담당에게 제출 : ’15. 11. 14까지

※ 붙임1,2) 점검표로 점검하고 점검결과는 붙임3) 제출양식으로 제출

붙임 1. 점검표(배수지,가압장,펌프시설,현수관로,공동구) 각 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부. 끝.