문서번호	물재생과-4435
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김현태		10/26 김일운
협 조
	주무관		유영욱

유입펌프장 (#2) PLC 점검 보고

2015. 10

서울시난지물재생센터

(물재생과)

유입펌프장 (#2) PLC 점검 보고

■ 2펌프장 PLC 현황

- 품명 : PLC

- 수량 : PLC 판넬 4면

- 제조사 : LS산전

- 제조년월 : 2008년 7월

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2015년 10월 13~21일

- 점검 장소 : 2펌프장 감시반

- 점검 내용

HMI에서 기전시설물을 감시, 제어하는 과정에서 일부 기능이 동작하지 않아 PLC       업체에 점검을 의뢰하였음.

■ 점검 결과

- PLC의 CPU와 이더넷 카드와의 통신 불량으로 확인되었으며

- 제조사에 CPU를 점검받았으나 수리가 불가능하다고 판명되었음.

■ 조치 계획

- PLC업체에 CPU 교체 및 프로그램 입력 작업을 의뢰하고자 함.

- 교체비용 약 220만원(VAT포함). 끝.