문서번호	기전설비과-7300
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
유통희		서대훈	10/26 박용철
협조

뚝도정수센터 시설현대화 시설공사』

약품투입시설 이전 실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

생  산  부

(기전설비과)

『뚝도정수센터 시설현대화 시설공사』

약품투입시설 이전 실정보고사항 검토 보고

「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」약품 투입설비가착수정 약품투입동에 설치되어 비상시 대처 지연 등 문제점이 있어 책임사업관리자로부터 실정보고된 사항을 검토하여 보고드림.

Ⅰ		공사현황

❍ 공사명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사

❍ 공사내용

- 기존 정수 처리시설 철거 : 25(만톤/일)

- 시설현대화(성능개선) : 50 → 70(만톤/일)

- 고도정수처리시설 : 60(만톤/일)

❍ 공사금액 : 2,124억원

❍ 공사기간 : 2009. 5. 25 ~ 2016. 12. 31(2,585일)

❍ CM사   : 도화엔지니어링외 1개사

❍ 시공사  : 삼성물산(주)외 2개사

Ⅱ		경과

❍ 2014. 05. 14 : 뚝도정수센터 정수과-1098(약품투입설비 운영 검토결과 보고)

※ 혼화지에 응집제 투입실을 만들고 응집제 투입설비 및부 대설비 이전,          혼화지에 직접 응집제 투입

❍ 2014. 07. 16 : 기전설비과-4796(약품투입설비 검토지시 → CM)

❍ 2015. 10. 08 : 뚝도(CM)2015-348(CM 약품투입시설 이전 실정보고)

Ⅲ		책임사업관리자 보고내용

❍ 실태 및 문제점

- 설치 및 변경 위치도

- 실태 : 당초 약품투입설비는 기존 약품투입동을 재사용 하도                 록 설계되어 2층에 응집제 및 응집보조제, 가성소다                  주입설비가 설치되어 공동구 내부의 약품배관을 통하여                 혼화지 급속분사교반기로 응집제 주입

- 문제점: 기존 약품투입동과 투입지점인 혼화지와의 거리가 약                 300m 이르고 공동구에 설치된 배관을 통하여 투입함                 으로  약품배관의 막힘 등에 취약 하여 투입지점(혼화                 지 옆) 이전 불가피

❍ 대책

- 기존 약품투입동에 설치되어 있는 응집제와 응집보조제                Day-Tank 및 스키드 제어반을 약품투입 지점인 혼화지 옆으           로 이전 설치

- 약품투입시설 이전으로 긴급상황 발생 시 신속 대처 및 유지          관리 최적화.

Ⅳ		책임사업관리자 검토의견

❍ 약품투입시설 이전사항은 2014. 4월 TF회의 및 센터요구사항으로 신설 혼       화지 운영결과 기존 약품투입동에서 투입지점인 혼화지까지 약품도달시간이       약2시간 소요되고,

❍ 배관 곡관부가 많아 막힘현상 발생 시 비상대처능력이 떨어지고 유지관리가       곤란하여 신설 혼화지 옆으로 약품투입시설을 이전하여 유지관리 개선 도모

❍ 공사비 약293,000천원 증가할 것으로 예상하나 안찰안내서에 의거(목정물의       변경없이 가시설, 보조공법 등의 변경으로 계약금약을 조정하지 않음) 계약       금액 조정없이 시행

Ⅳ		검토자 보고의견

❍ 약품투입시설을 약품동(착수정 옆) → 혼화지로 이전하여 유지관리 측면(긴       급상황 발생 시)에서 신속 대처함이 타당하며,

❍ 유입량에 연동되어 약품투입량이 조절되는 시스템으로 시행하고,

❍ 약품투입방식은 CAST 제어방식으로 운전토록 보완.

Ⅴ		행정사항

❍ 『뚝도정수센터 시설현대화 시설공사』 책임사업관리자에게 정수센터와 약품투입시설 이전 계획에 대해 사전 협의 시행하도록 통보.   끝.