투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	제1처리장 유입관 폐쇄관련 하류차집관로 단면확대 검토요청

1. 중랑고도처리 및 시설현대화사업과 관련입니다.

2. 제1처리장 시설현대화사업 시행에 따라 2009,2월 부터 유입관로(□2.4×2.4, 25만톤/일)를 폐쇄하므로 청계천(좌안)하류 차집관로 통수단면이 부족 일정량 이상 비가 올 경우 차집관로내 유입수가 토출구 와 맨홀로 유출되어 청계천 하류 수질을 악화시키고 있는 실정입니다.

3. 현재 시행중인 “청계천 하류 횡단 차집관로개선공사”완료 후 수질향상 효과를 극대화시키기 위하여 제1처리장 유입관로 활용 및 하류 차집관로(연장 303m)통수단면 확대토록 조치하여 주시길 요청합니다.

□ 문제점

가. 제1처리장 유입수문지점 상류 차집관로 규격(2□2.8×2.8)보다 하류 차집관로 규격(2□2.4×2.4)이 협소할 뿐 아니라, 한양여대측에서 합류 하는 차집관로(□2.4×2.4)유입량이 추가됨에 따라 통수단면이 부족 토출구와 맨홀에서 유입수 분출

나. 한양여대앞 횡단 차집관로 접합부 하류 관경협소로 병목현상 발생 하수소통 불량 우려

다. 장안․전농빗물펌프장 토출구 저촉구간(연장 50m) 기존 차집관로 단면 축소(3□3.3×3.3→3□2.8×2.8))시공되어 통수단면 부족으로 상류 관로상 맨홀에서 유입수 분출

따로붙임 : 1. 차집관로 위치도

2. 초기우수시 유입수 유출(토출구,맨홀)현황 사진.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이재수		수처리과장	강병수		중랑물재생센터소장	01/10 채희정
협조자
시행	수처리과-228	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 송정동 자동차시장3길 64(송정동73)	/	http://jstc.seoul.go.kr
전화		/전송	3708-2449	/		/	대시민공개