문서번호	수처리과-223
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리과장
김도형		01/10 강병수
협조

3처리장 유입펌프 6호 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  1.

중랑물재생센터

(수처리과)

3처리장 유입펌프 수리 보고

노후된 부품의 파손으로 고장발생한 유입펌프를 긴급히 수리하여 적정용량의 하수를 3처리장으로 이송할 수 있도록 하고자 함

현황

설비명 : 3처리장 유입펌프 6호

일  시 : 2014. 1. 2

내  용 : 펌프 가동시 회전축으로의 하수역류를

방지하기 위한 그랜드팩킹 누름쇠가 파손

되어 누수 발생

수리 계획

기존 그랜드팩킹 누름쇠는 일체형으로 구성되어 이를 교체할 경우 펌프 및 전동기 철거 필요

- 작업기간 2일이상 소요되고 불필요한 철거∙설치비용(180만원) 발생

그랜드팩킹 누름쇠를 개선(일체형 → 분할형) 제작하여 교체기간 단축 및 예산 절감 추진

설비운영의 시급성을 고려, 펌프 전문업체에 수리 의뢰(주호산업)

예산 집행

소요 예산 :  715,000원

지출 방법 : 소요 금액이 소액이므로 계약절차 생략하고 정비 시행업체 세금계산서

발행후 계좌이체

예산 항목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

수처리분야 유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 : 1. 물품매입요구 및 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.