문서번호	시설관리과-31540
결재일자	2015.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	채재일	10/26 나태산

공사실정 보고

(청계2가~청계5가 교차로간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10

중부수도사업소

(시설관리과)

공사 실정 보고

우리사업소에서 시행중인 『청계2가~청계5가 교차로간 송배수관 정비공사』와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서가 접수되어 검토내용 및 검토 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

※ 공사감독2처-16947(2015.10.21)호

1		공사현황

가. 공 사 명 : 청계2가~청계5가 교차로간 송배수관 부설공사

나. 공사기간 : 2015. 5. 18 ~ 2015. 11. 30

***********************

라. 공사개요 : D=150~800mm,  L=1260m

***********************

******************************

2		공단 보고내용

- 주요내용 가. 시점부(청계2가) 연결방법 변경

나. 무단수공법(라인스토핑, D=600mm) 시행

- 관련문서 : 청구건설 보문동 2015-15호, 2015.10.20(공사실정보고서 제출)

가. 시점부(청계2가) 연결방법 변경

1) 설계사항

- 본 공사 시점부는 중구수계 기존관(D=1,000mm)에 연결하도록 설계됨

2) 현황 및 문제점

- 발주청 합동회의(2015.10.02. 17:00~18:00)에 따라, 시점부는 종로구수계의 송배수관정비공사(종로2가40~관수동149번지간) 신설관에 연결하도록 협의됨

3) 검토의견

- 시점부 연결은 중구수계(당초) → 종로구수계(변경)로 협의됨에 따라

당초B,C부 연결 제외하고 변경수량은 실시공수량에 따라 정산하고자 함.

종로2가40∼ 송배수관 신설관 연결위치 (B,C부)	종로2가40∼ 송배수관 연결부 제외
위치도	배관도(변경) 개요

▷ 수      량 : B, C부 제외(도면참조)

▷ 개략공사비 : 감)30백만원

나. 무단수공법(라인스토핑, D=600mm) 시행

1) 설계사항

- 상기와 같이 본 공사 연결은 종로구수계에서 통수하도록 협의됨

2) 현황 및 문제점

- 신설관(D=400mm) 통수를 위한 기존관(D=600mm) 절단 시, 단수 및    소출수 범위가 종로1가~종로5가 일대에 광범위한 것으로 조사됨

(2015.10.12. 10:00~12:00, 발주청 밸브조절 주무관 합동조사)

3) 검토의견

- 종로1가~종로5가 일대는 대형건물과 상가 밀집지역으로 단수 시 시민불편이 막대하므로, 무단수공법인 라인스토핑(D=600mm)을 시행하여 시민불편을 예방하고자 함.

유수방향 신설관 라인스토핑 위치	라인스토핑 2개소(동일위치)
위치도	라인스토핑 및 배관도

▷ 수  량 : 라인스토핑 2개소(관부설공:‘종로2가40~관수동149번지 송배수관공사’에서 반영)

3		검토 및 조치의견

가. 시점부 연결을 위한 기존관(D=600mm) 절단 시, 단수 및 소출수 범위가 대형건물과

상가 밀집지역인 종로1가~종로5가 일대에 광범위한 사항으로, 단수 시 시민불편이

막대하므로, 무단수공법인 라인스토핑(D=600mm)을 시행하여 시민불편을 최소하고,

나. 이러한 사항을 시설관리공단에 통보하여 설계변경시 반영토록 하여, 단수발생이

최소화될수 있도록 공사시공에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝.