문서번호	정수과-5516
보존기간	년
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장
김진수		10/27 김효상
협 조	주무관		이준호
	주무관		이승제

여과사층 조사보고(10월)

2015.  10

사층높이 조사대장

조  사  자  : 김진수

조사일시 : 2015.  10.

2계열 여과지                                                             (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	153			152		153	153	153	153		153	153	기준 만족
2-2	155			156		155	155	154	153		155	154	기준 만족
2-3	153			154		155	154	153	153		153	153	기준 만족
2-4	157			155		156	156	154	155		154	154	기준 만족
2-5	153			153		153	153	156	155		155	155	기준 만족
2-6	154			154		155	154	153	154		153	153	기준 만족
2-7	153			152		151	152	153	154		155	154	기준 만족
2-8	154			153		155	154	154	153		151	153	기준 만족
2-9	153			153		153	153	155	156		155	155	기준 만족
2-10	154			153		151	153	154	155		154	154	기준 만족
2-11	155			156		155	155	156	155		155	155	기준 만족
2-12	154			155		154	154	153	154		153	153	기준 만족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분