문서번호	정수과-5531
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김유선		김효상	10/27 代김효상
협 조
	주무관			정희중
	주무관			이승제
	주무관			박준호

이산화탄소 급속분사교반기(강북) 시운전 결과 보고

2015. 10

뚝도아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 급속분사교반기(강북) 시운전 결과 보고

이산화탄소 투입용인 관입형 급속분사교반기(강북) 구조를 개선 수리 하고 시운전 결과를 보고 드림

건   명 : 이산화탄소 투입용 관입형 급속분사교반기(강북) 수리

관입형 급속분사교반기 수리현황

설치일자 : 2015. 9. 24.

수리내용 : 급속분사교반기 모터외 전량교체, 인양용 붐호이스트 설치

수리업체 : ㈜ 동방수기

시운전 결과

급속분사교반기 연속가동 : 2015. 9. 24. ~ 10. 22(가동중단 없음)

시운전일 : 2015. 10. 22(목) 14:00 ~ 17:00

시운전방법

- CO2투입율을 일정하게 유지하면서 pH변화로 용해율 비교

- 3가지 방법으로 투입하여 pH변화 측정

· 예비용 디퓨져 → 급속분사교반기 OFF →  급속분사교반기 ON

- 용해율은 RTW 4.0 Version으로 측정

시운전 결과

구 분	원수 pH	목표 pH	CO2투입율 (mg/L)	용해율(%)	비고
디퓨져	7.35	7.27	1.27	84	강북전량 취수
교반기 OFF	7.35	7.28	1.32	71	〃
교반기 ON	7.35	7.27	1.08	97	〃

- 급속분사교반기 ON 상태 CO2 투입하면 디퓨져 투입에 비해 약 13% 용해율        향상되며, 급속분사교반기 OFF 상태에 비해 약 26% 용해율 향상

pH 트랜드(디퓨져)

pH 트랜드(교반기 OFF)

pH 트랜드(교반기 ON)

보고자 의견

- 급속분사교반기 ON 상태 CO2 투입하면 디퓨져 투입에 비해 약 13% 용해율이        향상되며, 급속분사교반기 OFF 상태에 비해 약 26% 용해율 향상되어 현상태로

운영코저함.

첨   부 : CO2 시운전결과 자료 1부. 끝.