	양천소방서
수신	******************** ******************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 ********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년  11월  27일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	소화설비	1. 다음 장소 1번 프리액션밸브 1차측 압력게이지 불량 ➝ 교체요함 - B3층(2개)	2015.11.27	스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	피난설비	1. 다음 장소 피난구유도등 점등 불량 → 정비요함 - 21층 서측 복도 공조실 입구 - 18F 대외 협력팀 출입구 - 16F 법질서보호팀 출입구 - 7F 2번 전실 내 - 2F 북쪽 공실 (가스철거지역) - B3F 출차램프 방화셔터 앞 2. 다음 장소 피난구 유도등 예비전원 불량 ➝ 교체요함 - 13F 2번 전실내 출입구 - 12F MBC NET N.L.E실 내		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303
	소화활동설비	1. 다음 장소 급기 댐파 불량 (출력시 댐파 안 열림) ➝ 교체요함 - B1F 2번 전실		특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준 NFSC 501A

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	10/27 박선호
협조자
시행	예방과-17193	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개