함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지(항) 청소후 통수전 수질검사결과 알림(시설관리과)

1. 시설관리과-30960(2015.10.20.)호와 관련 입니다.

2. 하반기 배수지(항) 청소후 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다

○ 수질검사 결과

연번	검사대상	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	망간 (0.05㎎/L이하)	결과
1	낙산배수지	10/20	0.21	0.24	7.2	0.01				적합
2	고구배수지 (1지)	10/21	0.17	0.15	7.2	0.01				적합
3	저구배수지 (1지)	10/21	0.13	0.24	7.2	0.00				적합
4	고구배수지 (2지)	10/22	0.18	0.17	7.3	0.01				적합
5	저구배수지 (2지)	10/22	0.17	0.16	7.2	0.01				적합
6	정릉2배수지	10/23	0.23	0.28	7.2	0.02				적합

※ 수질검사 항목(물 청소) : 4개항목(탁도,잔류염소,PH,철)

※ 수질검사 항목(물+세정제 청소) : 7개항목(탁도,잔류염소,PH,철,구리,아연,망간).  끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	10/28 서경만
협조자
시행	행정지원과-24272	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개