문서번호	시설관리과-20528
결재일자	2015.10.28.
공개여부	부분공개(7)

주무관	시설관리과장				결재
권기섭	10/28 남정열
협 조

저수조청소 제외대상 보고(예전이룸2차아파트)

명에 의거 담당 업무수행 중 저수조 청소 의무 대상 제외요청이 있어 현장을 확인후 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 28.

보고자 : 지방시설주사  권 기 섭

□ 제외대상 : ************************

○ 신청인 : 관리소장 *********

○ 건축물 개요

- 아파트 7층 60세대

○ 직결급수 현장확인

- 평상시 : 순직결급수 - 150/80㎜ 분기, 인입수압 3.6Kg/㎡, 7층 수압 1.9Kg/㎡

- 비상시 : 부스터펌프 사용하여 간접직결급수 방식

- 지하저수조 소방용수로 사용(옥상저수조 없음)

□ 근거법율 및 조치의견

○ 수도법 제33조 제2항에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나, 수도법 시행령 제50조의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다”.

○ 조치의견

- 위 규정에 의거 본 건물은 저수조를 경유하지 않는 직결급수롤 전환한 사실을 현장에서 직접 확인하였기에 저수조청소 대상에서 제외코자 함.   끝.