주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장			결재
김유선	10/28 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-5550

□ 잔류염소 감시 결과 (10.21~10.27)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
	주	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.25	0.20
10.21(수)		0.41	0.35	0.33	0.26	0.34	0.20	0.28
10.22(목)		0.42	0.34	0.30	0.27	0.22	0.21	0.27
10.23(금)		0.41	0.33	0.30	0.26	0.44	0.21	0.23
10.24(토)		0.41	0.34	0.30	0.27	0.43	0.21	0.24
10.25(일)				전	송	이	상
10.26(월)		0.41	0.32	0.29	0.26	0.43	0.26	0.23
10.27(화)		0.40	0.31	0.29	0.24	0.42	0.51	0.27
최대값		0.42	0.35	0.33	0.27	0.44	0.51	0.28
최소값		0.40	0.31	0.29	0.24	0.22	0.20	0.23
평 균		0.41	0.33	0.30	0.26	0.37	0.28	0.26
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015.10.16. 12:00	0.42mg/L→0.40mg/L	이한식/김유선

끝.