투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사 책임건설사업관리기술자 이형복
(경유)
제목	주요자재(방화문) 승인 통보(양천주민편익시설)

1. 양천2015-130(2015.10.26.)호와 관련입니다.

2. 귀 건설사업관리단에서 우리 본부에 검토 보고한『양천주민편익시설 증축 및 리모델링공사』주요자재(방화문) 승인 요청에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사감리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

○ 주요자재(방화문) 승인 내용

구 분		시험기준		사용승인 요청자재
제조사		외여닫이	양여닫이	㈜한국방화문
인증서		KS F 3109		외여닫이	양여닫이
성능	비틀림강도	60등급(재하하중 600N)	40등급(재하하중 400N)	이상없음	이상없음
	연직하중강도	100등급(재하하중 1000N)	75등급(재하하중 750N)
	개폐력	여는힘, 닫는힘(개폐하중 50N)
	개폐반복성	개폐수(100,000회)
	내충격성	100등급	50등급
	내화성 (비차열 60분)	6mm균열게이지
		25mm균열게이지		관통되지 않음	관통되지 않음
		화염발생 유무		화염발생 없음	화염발생 없음
	차연성	0.9㎥/min･㎡ 이하(공기누설량 25Pa)		0.4㎥/min･㎡	0.5㎥/min･㎡

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★전문관	현승주		건축관리과장	곽동호		건축부장	10/28 안재혁
협조자
시행	건축부-12197	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2657	/전송	02-3708-2659	/	jhsjmm@seoul.go.kr	/	대시민공개