문서번호	시설관리과-7966
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
류홍규		10/28 代이용구
협조	주무관		김현돈
	주무관		김진민

전식방지 시설물 점검 결과 보고(북부)

2015. 10.

전식방지 시설물 점검결과 보고

명에 의하여 ’15년도 상수도 시설물 종합점검 계획에 의해 북부수도사업소 관내 전식방지 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 28

보고자 : 전기운영주사보  류 홍 규

□ 점검일시 : 2015. 10. 23(금)

□ 점검대상 : 북부수도사업소 쌍문역 강제배류기등 전식방지 시설물 11개소

□ 점 검 자 : 본  부 - 공업주사  김현돈,  공업주사보 김진민

전기운영주사보 류홍규

사업소 - 공업주사보  배용우외 2명

□ 점검결과

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
1	배류기	쌍문역	입력전압 380V, 출력 40V, 12A 전위 –1046~-1198㎷로 정상	강제
2	희생양극	태릉입구역 7번출구 앞	전위 –886~-943㎷로 정상
3	희생양극	GS슈퍼마켓 앞	전위 –800~-806㎷로 관찰대상
4	희생양극	공릉터널 교차로 앞	전위 –859~-864㎷로 정상
5	희생양극	한신아파트 2동 앞(한성여객)	전위 –1660~-1710㎷로 정상
6	희생양극	건영2차아파트 101동 앞	전위 –867~-899㎷로 관찰대상
7	희생양극	상계주공4단지 401동 앞	전위 –571~-594㎷로 관찰대상

일련번호	구 분	시설위치	점검결과	비 고
8	희생양극	상계주공7단지 708동 앞	전위 –1870~-1892㎷로 정상
9	희생양극	상계12단지 신한은행 앞	전위 –1520~-1528㎷로 정상
10	희생양극	극동학원 앞	전위 –1464~-1511㎷로 정상
11	희생양극	락미자연채 앞	전위 –1465~-1479㎷로 정상

□ 조치의견

○ 금회 점검한 시설물은 정상적으로 운영되고 있었으며, 전식방지시설물

점검완료 후 지적사항을 수합하여 사업소에 통보 보완조치 하고자 함. 끝.