문서번호	방재안전시설부-503
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		방재시설과장	방재안전시설부장
이정국		홍석환	01/10 박종웅
협조

= 신림2 빗물펌프장 설치공사 =

자연방류수로 위치이동 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

서울특별시도시기반시설본부

방재안전시설부

자연방류수로 위치이동 설치 검토보고

= 신림2 빗물펌프장 설치공사 =

『신림2 빗물펌프장 설치공사』 관련 3차분 시공계획인 자연방류수로를 공기단축 등을 위해   2차분 집수정 공사와 병행 시공코자 하는 감리원 실정보고에 대한 검토 보고임

▣ 관련 근거

○ 신림감제2013-115호(2013.11.12.) : 자연방류수로 위치이동 실정보고

▣ 공사 개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 :

- 토 목 : 집수정 V=5,300㎥//토출관로 W2.5×H1.0×3련//유입, 방류수문 W4.0×H2.0×2련

- 건 축 : 연면적 : 700㎡ / 기 계 : 총 토출량 : 800㎥/min, 펌프 5대

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 06. 27

○ 도 급 비 : 6,311백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

▣ 감리단 보고내용

○ 자연방류수로 위치이동 평면도 및 현황

○ 자연방류수로 위치이동 설치 검토내용

가. 자연방류수로 위치이동 검토

당 초	변 경
• 2차분 펌프장과 일체 시공 - 펌프장과 방류수로 이격 없음	• 펌프장과 1.5m 이격 시공 - 이격구간은 현장 타설로 연결
- 2차분 펌프장 완료 후 착공 가능함 - 제방 횡단 개착공법으로 우기철과 인접된 6월경 완공 예정	- 2차 공사와 동시 착공가능 - 우기철 전 조기완공 가능 - 1.5m 이격에 따른 연결 구조물 설치

나. 자연방류수로 굴착공법 변경검토

당 초 (Earth Anchor)	변 경 (Open Cut)
- Sheet Pile + Earth Anchor 공법으로 설계 - 2차분 가시설 공사와 병행시공 되므로 작업효율 저하	- Open Cut공법으로 변경 - 제방 상부 자전거 보관소 이전 필요 - 터파기 공법 변경으로 공사비 절감

다. 조립식 암거 설치구간 가시설 설치공법 및 Sheet Pile 사장구간 검토

조립식 암거 평면도	단면도
- 자연 방류수로와 연결되는 구간(신림4 배수분구)으로 도로(차도, 보도) 복구전 설치 필요 - 통행 중인 우회도로 설치구간과 인접(1.0m)되므로 가시설이 필요(H-Pile+토류판) - Sheet Pile이 조립식 암거구간과 중복되어 암거 하단까지 사장하고 상부는 고재처리 - 가시설(H-Pile+토류판) 설치구간(8.4m)과 쉬트파일 사장구간(23본)은 저촉되는 구간만 적용

○ 수량 증ㆍ감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당 초	변 경	증ㆍ감
터파기 및 잔토처리		㎥	2116	2677	증) 561
H-pile 설치	H-300⁎300⁎10⁎15	m	0	38	증) 38
띠장설치 및 철거		m	54.6	8.4	감) 46.2
쉬트파일 항타		본	71	0	감) 71
어스앙카		공	13	0	감) 13
토류판 설치	T=100mm	㎡	0	40.66	증) 40.66	신규
강재손료 및 사장		TON	62.308	17.817	감) 44.49
관급자재	레미콘(25-27-15)	㎥	0	13	증) 13

○ 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1. 토공사	28,550	36,462	7,912
2. 구조물공	0	1,347	1,347
3. 가시설공	44,411	21,465	-22,946	토류판 신규
4. 자재운반	88	0	-88
공사비계	73,049	59,274	-13,775
제경비	33,981	26,636	-7,345
도급액	107,030	85,910	-21,120
관급자재비	-	2,188	2,188
총 공사비	107,030	88,098	-18,932

※ 신규단가 검토 : 가시설 중 토류판은 신규 공종으로 낙찰율(84.97%)적용

○ 감리단 종합 검토의견

- 자연 방류수로는 3차분 공사로 2014년 우기철 제방 관통 공사가 추진될 수 있으므로, 2차분 펌프장 공사와 병행하여 우기철 이전 완공될 수 있도록, 위치 조정하여 설치함이 적합하다고 검토함.

- 자연 방류수로 제방 우측에 여유 공간이 있으므로 Open Cut 터파기로 변경 가능하며,

- 관악구(치수과) 발주 “신림4 배수분구 종합정비공사”와 연계되는 자연방류수로 연결 부분은 1차분 완공 후, 신사로 포장복구가 완료되면 재굴착이 어려운 곳으로 금회 시공함이 합리적이며, 우회도로와 1차분 Sheet pile이 저촉되어 임시 토류벽 설치 및 일부 구간 사장이 필요함.

※ 설계자 의견(첨부 참조)

- 자연방류수로 위치변경에 대하여

현장 여건상 우기시 제방을 절개하지 않기 위해서 위치변경은 타당한 것으로 판단되며,  자연방류수로를 1.5정도 이동시켜도 수리 영향은 없을 것으로 판단됨.

- 자연방류수로 굴착공법 변경

가시설 공법변경은 타당한 것으로 판단되며, 절개면이 증가함에 따른 수목이식은 관리주체와  협의가 필요한 것으로 판단됨.

- 조립식 암거구간 가시설 검토

자연방류관로 굴착공법 변경에 따라 조립식 암거구간은 가시설공법 변경이 필요할 것으로 판단되며, 현장 여건을 고려하여 변경함이 타당할 것을 판단됨.

▣ 조치의견

○ 상기 감리단 보고내용과 같이 자연 방류수로는 3차분 공사로서 현재 공정상 우기철 공사가 불가피한 실정으로 2차분 펌프장(집수정) 공사와 병행 시공함으로서 우기철 이전 완료 및 공기단축, 공사비 절감(약 19백만원) 등을 위해 적정하다고 사료됨.

○ 또한 자연 방류수로 위치 이동은 수평 단순이동으로 인접한 “신림4 배수분구 및 미성동 고지배수로 공사”에서 간접 확인한 사항으로 지장물(지하매설물)은 없음.

○ 따라서 위 내용에 대하여 절대공기가 부족한 실정임을 감안 원활한 공사 추진을 위해 시공사로 하여금 우선 시행토록 하고 추후 설계변경시 내역에 반영(감액) 조치코자 함.

○ 아울러 자연방류수로 위치 이동에 따라 일부 저촉되는 “자전거 보관소” 및 “공공근로 휴계소(켄테이너 박스)” 등에 대하여는 관련부서와 사전 협의 후 조치하고 유입수문 연결부분에 대하여는 구조적, 수리적 문제점이 없도록 정밀 시공토록 감리단 통보.

첨부 : 1. 감리단 “자연 방류수로 위치이동 실정보고” 1 부.

2. 설계자 검토의견 1 부. 끝.