문서번호	원수관리과-2717
결재일자	2015.10.28.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	10/28 박기석
협 조
	정수과장			김효상
	정수과장			이태일
	정수과장			代장호
	주무관			이성남

강북취수장 변압기 교체운전 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

강북취수장 변압기 교체운전 실시계획

강북취수장 전기설비 신뢰도 향상을 위한 전문기관의 안전진단 시행과 병행하여 변압기 교체운전을 아래와 같이 실시코자 합니다.

Ⅰ		주요시설 현황

구분	시설 현황		비고
	변압기	취수 펌프
강북계통	6,000kVA×2대 (1대 예비)	720kW×7대, 375kW×2대
뚝도계통	6,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×5대, 650kW×2대
구의계통	5,500kVA×2대 (1대 예비)	1,300kW×4대, 650kW×2대

Ⅱ		추진 방향

○ 안전을 위하여 (강북․뚝도)와 (구의)계통을 나누어 교체작업 시행

※ 1일차 : 강북․뚝도,  2일차 : 구의

○ 교체작업 후 아래와 같은 상태가 되도록 하여 계통의 통일성 확보

구분	수전선로		변압기		비고
	주선로	예비선로	주(TR1)	예비(TR2)
강북계통	사용	대기	대기	사용
뚝도계통	사용	대기	대기	사용
구의계통	사용	대기	대기	사용

(현재 사용중 :   )

Ⅲ		시행계획

○ 대상별 시행일자(정전으로 취수중단 수반)

- 1차 : 강북․뚝도계통 2015.11.4(수) 10:00～11:00

- 2차 : 구의계통       2015.11.5(목) 10:00～11:00

○ 시행주체 : 자체시행(원수관리과)

○ 사전조치 및 교체운전 방법

구분	조치 내용	비고
사전조치	- 비상발전기 점검 - 해당 정수장 연락(강북․뚝도․도곡)(구의) - 정수지 및 배수지 수위를 사전에 최대한 으로 확보 → 각 정수장
정전조치	- 염소투입기 및 염소가압수펌프 가동정지 - 취수펌프 순차적으로 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단(부하측→전원측) - 비상발전기 가동상태 확인
복전조치	- 수전선로 상태 확인 - 수전반 순차적으로 전원투입(전원측→부하측) - 취수펌프 가동 - 해당 정수장 연락(강북․뚝도․도곡)(구의) - 약품투입기 가동상태 확인 - 각종기기 및 계측기 작동상태 확인

○ 직원 배치

관리동	제어실	전기실	염소실	가압수펌프 및 계측기실	펌프동
한충규	이준수 이상수	김효준 이성남	김태현	김대용	봉선필 윤만구

Ⅳ		협조 사항

○ 정수지 및 배수지 수위 최대한으로 확보

- 2015.11.3(화) 강북, 뚝도, 도곡 정수장 야간 근무팀이 수위확보 ⇒ 11.4(수) 교체운전 시행

- 2015.11.4(수) 구의 정수장 야간 근무팀이 수위확보 ⇒ 11.5(목) 교체운전 시행

○ 각 정수장 제어실에서는 교체운전작업 시행시 취수펌프 운전(정지 및 재가동)을 강북취수장에서 통제하도록 협조

비상연락체계 구축

강북 취수장 제어실	강북 정수장 제어실	뚝도 정수장 제어실	구의 정수장 제어실	미금 변전소	덕소 변전소
5236	5856	5553	5463	031- 577-9685	031- 577-0248

붙임 : 1) 강북취수장 전기설비 단선결선도 1부

2) 변압기 교체운전 작업 시나리오 1부

3) 지팜조작요령 1부

4) 전기안전수칙 1부. 끝.