문서번호	시설관리과-26661
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김범철	代윤효진	우종근		10/29 전영석
협 조

2015년도 하반기 유량계 시설물 정비계획

2015. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 하반기 유량계 시설물 정비계획

본부 유량계 점검에 대비 자체점검을 실시한 결과 일부

정비․보수가 필요한 바 이를 조속히 수리하여 본부점검에

철저를 기하고자 함.

□ 추진근거

○『15년 유량계설비 유지관리 계획』(시설관리과-977, 2015.1.15.)

○『2015년 하반기 유량계 유지관리실태 점검계획』(누수방지과-8862, 2015.10.19.)

※ 하반기 본부 점검일정 - ‘15. 11. 12 ~ 11. 13.

□ 유량계 현황

('15. 10월 기준)

구 분	합 계	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	56	8	27	11	10
초음파식	54	8	25	11	10
전자식	2	0	2	0	0

□ 정비대상

연번	대 상	위 치	내 역	비 고
1	NBM-12	관악구 신림동 1485-15	UPS 고장
2	NBM-13	동작구 대방동 399-7	〃
3	NBM-14	관악구 신림동 1409-2	〃
4	남현(배)-유입	관악구 남현동 산57-44	〃
5	목동교(금천-신정)	영등포구 양평동 480	배수펌프, 압력전송기 고장

□ 조치계획

○ 우리사업소 ‘15년도 유량계 유지보수 용역업체(씨엠엔텍 대표 제성호)에

정비 의뢰하여 교체 후 정산코자 함.

□ 점검사진

UPS 고장 (NBM-12, 13, 14, 남현(배)-유입)	UPS 고장 (차단기 동작시 UPS 미동작으로 전원 OFF)
배수펌프 고장(목동교(금천-신정))	압력전송기 고장 (현장 압력계와 판넬 지시값 불일치)

끝.