문서번호	도시안전과-24731
결재일자	2014.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관		도시안전실장
신용휴	차석철	김현식	한제현		10/24 조성일
협 조	교통정책과장			천정욱
	건축기획과장			한병용
	주차계획과장			안석진
	문화예술과장			이상국
	공동주택과장			박경서
	보도환경개선과장			최동필
	도로시설과장			이용심

환풍구 및 옥외행사장 특별안전점검 실시계획

2014. 10.

서 울 특 별 시

(도시안전실ㆍ주택정책실ㆍ도시교통본부ㆍ문화관광디자인본부 합동)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	분야별 전문가 합동점검	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울메트로,도철,시설공단	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 ■ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

목       차

Ⅰ. 실시배경

Ⅱ. 환풍구 부문

* 전수점검 실시

Ⅲ. 옥외행사장 부문

* 안전․소방부서 합동 사전점검제 도입

Ⅳ. 안전부서 주관 표본점검 실시계획

Ⅴ. 행정사항

환풍구 및 옥외행사장 특별안전점검 실시계획

최근 성남시 판교테크노밸리 옥외공연장에서 발생한 환풍구 덮개 붕괴사고와 관련 서울시내 전체 환풍구와 옥외행사장의 안전관리 실태에 대한 특별점검을 실시하고 안전사고 예방책을 강구코자 함.

Ⅰ. 실 시 배 경

○ 금번 환기구 덮개 붕괴사고를 계기로 그간 독자적 안전관리대상으로 삼지 않았던 지상 환기시설의 안전성에 대한 우려 증대

○ 이와 함께 공연법령에 의한 재해대처계획 신고대상(관람객 3천명 이상)이 아닌 소규모 옥외행사장에 대한 안전관리대책 미비

○ 따라서 차제에 지상노출 환기시설 전체의 설치․관리실태 점검 및 소규모 옥외행사시의 예방적 안전점검시스템 마련 필요

Ⅱ. 환풍구 부문

□ 시설현황

(단위 : 개소)

계	지하철	공동구	지하도상가	주차시설	공동주택, 기타
2,809	2,418	252	71	68	조사중

□ 시설기준

○ 내하력 : 지하철 , 공동구 덮개 500kg/㎡ 이상

○ 환기구 높 이 : 지하철 1.5m 이상, 건축물 2m 이상. 단 장소여건에 따라 탄력 설치

□ 안전관리실태

○ 소관부서(기관)별 월 1∼2회 자체점검 실시

○ 주시설 점검시 부속물의 하나로 함께 점검 중

□ 문제점

○ 대다수의 경우 접근방지시설, 위험경고표지 등 미설치

○ 시설물 유형별 내하력기준 등 통일된 안전관련 규정 미비

□ 특별점검계획 - 민간전문가 대동 일제 전수조사 실시

	< 점 검 방 향 >
▘서울시내 전체 환풍구 대상 외부전문가와 함께 전수조사 실시 ▘시에서는 지하철, 공동구, 지하도상가, 주차전용시설 등 공공시설 부속 환풍구 점검 주관 ▘자치구에서는 일반건축물 등 민간시설 부속 환풍구 점검 주관

○ 점검기간 : ‘14. 10. 23(목) ~ 11. 5(수), 2주간

○ 점검대상 : 지하철, 공동구, 지하도상가, 주차전용시설, 공동주택 및 일반건축물의 부설주차장 또는 지하시설 등에 부속된 모든 환풍구

○ 점검항목 : 접근방지시설․위험경고표지 유무, 설치장소, 덮개의 재질․높이, 지하부분 깊이, 거치방식 등

○ 점검반 구성

- 공공시설 : 시설물 유형별 관리기관(부서) 직원 + 외부전문가 합동  ※ 시설관리부서장(과장급 이상)이 점검 총괄

- 민간시설 : 자치구 직원 + 외부전문가 합동

○ 점검체계도

		市 주관부서 및 관리주체
도시안전실·주택정책실·도시교통본부·문화관광디자인본부 합동
		공공시설(지하철․공동구․지하도상가․주차전용시설) 부속 환풍구 점검		市 주관부서 및 도시안전과
				· 시 주관부서 점검결과 수합→도시안전과로 제출
· 특별점검계획 수립·통보
		자 치 구
		민간건축(시설)물 부속 환풍구 점검

○ 시설물 유형별 시 주관부서

시설물의 종류	시 주관부서	시설관리기관(부서)
지하철 부속 환풍구	도시교통본부(교통정책과)	서울메트로(1~4호선), 도시철도공사(5~8호선), 9호선 운영(주)
공동구, 지하도상가 부속 환풍구	도시안전실(도로시설과, 보도환경개선과)	서울시설관리공단
주차전용시설 부속 환풍구	도시교통본부(주차계획과)	자치구 및 구별 시설공단
공동주택, 일반건축물 등 부속 환풍구	주택정책실(건축기획과, 공동주택과)	민간소유건축물 자치구 수합

□ 주요 점검내용

○ 안전시설 미흡상태(접근금지시설, 위험표지 등), 구조물 변형상태, 기계·전기시설 위험요소, 부대설비의 안전상태 등

○ 시설물 유형별 환풍구의 설치ㆍ관리기준 미비사항 등

○ 공동주택, 일반건축물, 주차시설 전수점검 및 점검표 작성 등

※ 붙임 환기시설 점검표 양식 및 안전점검 착안사항 참조

□ 점검결과 조치계획

○ 시설물 유형별 환풍구에서 나타나는 문제점을 바탕으로 환풍구 설치ㆍ관리기준 미비사항 보완 또는 신규 마련

- 필요시 관계 중앙부처에 통일된 규정 마련 등 건의

○ 다중이용장소, 옥외행사장 인근에 위치하거나 어린이 접근이 용이한 장소에 위치한 환기구 대상 안전조치 시행

- 장소여건을 감안한 접근방지시설 설치, 위험경고표지 부착 등

○ 시설 노후, 훼손 등 안전위해요소 적출시설에 대해서는 시설 보강 및 접근 방지조치 확행

○ 예산이 수반되는 지적사항에 대한 예산 확보방안 마련 및 조치 시행

※ 점검 후 안전한 정도와 안전이용수칙, 이용 불가시의 이용 금지 안내문을 제대로 표기(안전하다면 안전하다는 표지판을 설치하고, 위험한 곳에 대해서는 확실한 조치 시행. 막연히 “위험하니 올라가지 마시오”라는 문구는 시민들의 불안만 가중시킬 수 있음)

Ⅲ. 옥외행사장 부문

(* 옥내행사ㆍ공연장은 문화관광디자인본부에서 공연법령에 의해 별도관리 중)

□ 옥외행사․공연 현황

○ 연중 400여건의 축제가 서울에서 개최되고 그중 절반 이상은 옥외행사로 추정

- 야간벚꽃축제, 불꽃축제, 연등축제, 콘서트 등 고위험행사 다수

- 10월 이후 ‘서울빛초롱축제’, ‘제야의종 타종행사’ 등 대형행사 예정

○ 공연장소 및 프로그램 주최기관 다양화

- 길거리, 광장 등 야외행사 확대(스탠딩 또는 비지정 좌석제)로 위험요인 증가

- 민간주최 축제·공연의 규모 및 개최건수 확대에 따라 관리체제 정비 필요

※ ‘14. 10월 이후 개최 예정행사

행 사 명	행사기간	개최장소	주 관	비 고
서울억새축제	10.17(금)~26(일)	월드컵공원 내 하늘공원 일대	서부공원녹지사업소	관객집중
도심속 바다축제	10.25(토)~26(일)	노량진수산시장 일원	수협노량진수산 (동작구)
망원정축제	10.25(토)	망원정 제일교회 공터	오늘공작소 (마포구)
2014 서울빛초롱축제	11.7(금)~23(일)	청계천 일대	(사)등축제조직위원회(관광사업과)	관객집중, 야간,수변
서울북페스티벌	11.8(토)~9(일)	서울광장	서울도서관 (문화예술과)
서울김장문화제	11.14(금)~17(월)	서울광장, 광화문광장	식품안전과	관객집중, 교통통제

□ 문 제 점

○ 3천명 이상 관람 대규모 행사시에만 구청장에게 재해대처계획 제출(공연법11조, 영 9조)

○ 서면 위주로 재해대처계획 검토, 행사시설 설치과정에서의 현장점검 미흡

□ 개선계획

	< 개 선 방 향 >
▘소규모 행사에 대해서도 재해대처계획에 준하는 안전관리계획 징구 ▘안전관리계획서 검토에 더하여 행사시설 설치 중ㆍ후의 안전점검 추가 실시

○ 점검기간 : `14. 10월 이후 계속

○ 점검대상

- 공공행사 : 시․구에서 개최하는 5백명 이상 관람이 예상되는 모든 옥외 축제․공연행사, 그 미만 규모이더라도 위험물질 사용 또는 다수의 청소년 운집 예상 행사

- 민간행사 : 공공 옥외공간을 행사장으로 사용 신청시 공공행사에 준하는 안전관리 이행 확약을 조건으로 허용

※ 민간공간이라 하더라도 옥외행사 개최가 빈번한 경우 건축물 안전점검시 옥외행사장으로서의 위험요소를 함께 점검

○ 점검반 구성

- 시 행사장 : 행사 주관부서, 안전부서(도로시설과), 소방부서, 외부전문가 합동

- 자치구 행사장 : 해당구에서 시에 준한 자체 점검반 편성 점검

○ 주요 점검내용(점검항목 별첨)

- 행사장 및 주변의 안전위해요인 진단 및 대처계획 점검

- 안전요원 배치, 위기상황 대처매뉴얼 등 안전관리계획의 적정성

- 무대, 가설물, 천막, 지지대 등 붕괴․전도 위험성 등

○ 점검시기

- 행사 전 : 안전관리계획 및 행사장 배치도 등 서면검토, 시설물 설치 중과 후의 안전상태 확인

※ 행사 주관부서와 안전․소방부서 합동으로 검토․확인하되 필요시 경찰서, 전기안전공사 등 지원 요청

- 행사 진행중 : 행사 주관부서 및 안전․소방부서 합동으로 순회 관찰

※ 고위험 잠재행사의 경우 행사 주관부서에서 현장상황관리관 투입 관찰

Ⅳ. 안전부서 주관 표본점검 실시계획

□ 점검대상

○ 점검대상 : 총 14개소

- 지하철, 공동구, 지하도상가, 전용주차시설, 공동주택, 일반건축물, 옥외공연 다발장소 각 2개소

- 구체적인 대상지는 시설물 유형별 주관부서와 협의 선정

○ 점검기간 : ‘14. 10. 23(목) ~ 11. 5(수), 2주간

※ 10. 23(목) 11:00 DDP 주변 환풍구에 대한 현장점검 언론공개 예정

○ 점검반 구성 : 7명

- 안전점검팀장(반장) 및 도로시설과, 도시안전과 관계직원 각 1명, 건축구조, 토목, 전기 등 분야별 외부전문가

○ 점검분야 : 토목 및 건축 구조, 전기, 기계, 소방 등

Ⅴ. 행 정 사 항

○ 점검결과는 ‘14. 11. 7(금)까지 도시안전과로 제출

○ 시설물 유형별 시 주관부서에서는 각 시설물 부속 환풍구에 대한 점검결과 평가 및 설치․안전관리기준, 점검매뉴얼 등에 관한 보완의견을 점검결과 보고서와 함께 제출

○ 붙임자료 중의 점검항목 및 점검착안사항은 점검과정에서 필요시 조정 가능

붙임 1. 환풍구 특별점검결과 보고서 제출서식 1부.

2. 환기시설 안전점검 착안사항 1부.

3~4. 공연장 등 점검분야별 점검항목 및 착안사항 각 1부.

붙임 1	제출서식

환기시설·공연장 등 특별안전점검 결과 보고서

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘14. 00. 00( ) ~ 00. 00( )

○ 점검형태 : (예)시설물 담당기관(부서) 주관으로 유관기관 및 외부전문가 합동점검

○ 점검반 구성 : 총 00명 참여

- 주관기관(0개) 00명 / 참여기관(0개) 00명

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 000건 중 금번 점검시 000건(00%) 점검 실시,

나머지는‘14. 00월말까지 점검 완료 예정

□ 점검결과 총평

○ (점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등)

○ (점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등)

○ (중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등)

○ (시설주에 대한 점검내용 설명 및 지도내용 등 수검시설 관계자와의 소통에 관한 사항)

□ 잘된 점

○ 00구 0000시설

- 점검일 : 2014. 00. 00.(  )

- 장  소 :

- 점검자 :

- 주요내용 :

○ 00구 0000시설

- 점검일 : 2014. 00. 00.(  )

- 장  소 :

- 점검자 :

- 주요내용 :

	< 수범사례 1 – 00구 00시설 >
‣ ‣
<사진>		<사진>
<사진설명>		<사진설명>

□ 건의 및 개선사항 등

○

○

○

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 000건

구분	총계	안전시설 미흡	구조물 변형 등	기계·전기 시설 등	부대설비	기타*
계
지하철
공동구·지하도 상가
주차시설
공동주택
일반주택
기 타 (공원주차장 등)
축제․공연․행사장

* 기타 : 적치물 방치, 배수불량 등

< 조치계획 >

구 분	총 계	현장 시정조치	일정기간내 시정조치			기 타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수

* 기타 : 예산 확보 후 보수·보강공사 시행 예정

붙임 : 환기시설 전수 점검표, 축제 등 점검 체크리스트 1부.

< 붙임 >

환기시설 전수 점검표

□ 점검자 : (외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

(외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

(외부전문가·직원) 소속                    성명             (서명)

□ 점검일시 : 2014.   .   .(   )     :     ~      :

① 연번	②시 설 명			③위 치											④설치장소					⑤안전시설 유/무
				주 소								행정동명			보도		녹지	기타		접근차단시설		위험표지
	(주시설의 유형: )			(관리번호: )
외 부(m)			내 부(m)					그레이팅, 덮개 등(m)
⑥가로	⑦세로	⑧높이	⑨가로		⑩세로		⑪깊이	⑫재질 (갯수)		⑬가로			⑭세로	⑮높이		⑯설치 및 거치방식 (강재, 콘크리트 등)					⑰차량통행 유/무
								( 개)								(설치년도: 년)
사진	⑱외부 전경					⑲그레이팅 부분					⑳그레이팅 거치부분 상세								⑳내부 전경
점검 결과	❍ 지적사항 : 안전시설 미흡, 구조물 변형, 기계·전기시설, 부대설비, 기타 - (내용) - ❍ 조치사항 - 현지시정 : (내용) - 조치계획 : (내용 및 기한)
관리 주체	(기관, 업체, 소유자명)								관리자							전화

※ 비  고

② 괄호 안 ‘주시설의 유형’ : 지하철, 공동구, 지하도상가, 주차시설, 공동주택, 일반건축물 등으로 표기

④ 설치장소 : ‘기타’의 경우 구체적인 유형 기입(예: 광장, 주차장, 공개공지 등)

⑧ 높이 : 지면으로부터 위로 높은 정도, ⑪ 깊이 : 지면으로부터 아래로 깊은 정도

⑫ 괄호 안의 갯수 : 통판 그레이팅일 경우 1개로, 2개 이상 거치시 해당수량 기입

붙임 2	환기시설 안전점검 착안사항

항목	안 전 점 검 사 항	비 고
1	스틸 그레이팅 및 받침구조체(콘크리트) 균열 및 파손 이상유무
2	스틸 그레이팅(타공망) 지지철물(종,횡방향) 부식 및 휨상태 이상여부
3	벽체 콘크리트와 고정철물 앙카부착 및 탈락등 이상여부
4	철물 용접상태 이상여부
5	기타(미관 및 환경 저해요소 등)
6	경사도가 적정하게 설계 시공되어 있는가?
7	덕트 내 배수로에 턱과 파이프가 설치되어 있는가?
8	유지관리 통로는 설치되어 있는가?(0.9×1.2m)
9	바닥면에 콘크리트 차수턱(20~30cm)이 설치되고 및 배수파이트로 유도배수 되어 있는가?
10	환기구 계단실 출입구의 위치는 환기구 바닥 종단구배 저점부에 위치되어 있는가?
11	환기구와 본체구조물과 연결되는 측벽개구부에 차수턱 및 점검구는 규정에 맞게 설치되었는가?
12	환기구의 지상 설치 높이 기준은 적정하게 설계되었는가? (지하철 : 급기 및 배기구 1.5m이상, 건축물 : 2m이상)
13	7번 규정에 맞지 않을 때 침수 및 차수 대책이 수립되었는가?
14	덕트 설치 브라켓은 도면과 일치하게 시공되었는가?
15	그레이팅은 규격제품으로 설치되었는가?

붙임 3	공연장 등 안전점검 분야별 착안사항

□ 공통사항

◦ ‘지역안전관리위원회’ 운영실태

- ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의 확행 여부

- 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 현장합동점검 등 추진사항 등

◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부

- 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용

- 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등

□ 시설물분야

◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태

◦ 주요구조부의 손상·균열, 누수 등 결함상태

◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태

- 도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련부재 변위·변형 상태

◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태

◦ 계단 논슬립 부착 및 파손 상태 확인 등

□ 소방분야

◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지 지원에 따른 위치 및 범위

◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적절성

◦ 비상구 유도등 (시인성, 방해요소, 작동여부 등)

◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)

◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변 물건 적재상태

◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태

◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태 확인 등

□ 전기분야

◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금장치

◦ 누전차단기 사용

◦ 자판기 등 편의시설의 전기기계기구 외함 접지

◦ 차단기와 전기배선이 상호용량에 맞게 설치·사용

◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작 상태와 과부하, 과전압 등 지시계기

◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 운전

◦ 행사장 내 전선 노출 상태 확인 등

□ 승강기 분야

◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보

◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb)의 파손상태

◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성

◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태

◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등

□ 가스분야

◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 방치상태

- 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설

- 250kg(체적거래 시는 500kg) 이상 방호벽 설치

◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동상태

◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용 상태

◦ 가스배관의 매설 및 고정상태

◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태

- 보일러 배기통 폐가스 누설 유무 등

◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태

◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등

붙임 4	축제․공연․행사장 안전관리실태 점검 체크리스트

행사명 :                                                점검일: ’14.  .  .(  )

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 공통사항
◦ ‘지역안전관리위원회’운영실태 - ‘지역안전관리위원회’의 안전관리계획 심의확행 여부 - 지역안전관리협의체(분야별 전문가) 현장 합동점검 추진사항 등
◦ 지역축제 안전관리계획 수립 여부 - 상황별 현장여건에 맞는 비상대응 매뉴얼 수립 및 활용 - 안전요원 배치 및 신고요령, 초기대응, 대피방법에 대한 교육·훈련 실태 등
▪ 시설물 분야
◦ 야외 임시 공연장 안전관리 상태
◦ 철골구조물의 구조내력 저하상태 - 손상, 균열, 누수여부 ,도장재료 마감 및 부식상태, 형강 등 관련 부재 변위·변형상태
◦ 내·외부 마감재(타일·석재 등) 박리·박락상태
◦ 계단 논슬립 부착 및 파손상태 확인 등
▪ 소방분야
◦ 구조·구급요원 및 장비의 현지지원에 따른 위치 및 범위
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 비상구 유도등(시인성, 방해요소, 작동여부 등)
◦ 스프링클러, 방화셔터, 제연경계벽(설치여부, 작동방해 등)
◦ 옥내소화전 등 소방시설 주변물건 적재상태
◦ 비상구, 계단 등 비상통로 내 무분별 판매행위 및 물건적치 상태
◦ 경보설비 임의차단 등 관리상태
▪ 전기분야
◦ 전기실, EPS실, 분전반 앞 등 물건 적재 및 잠금상태
◦ 누전차단기 사용 여부
◦ 자판기 등 편의시설 전기기계기구 외함접지
◦ 차단기와 전기배선의 상호용량에 맞게 설치·사용
◦ 수전반, 전압계, 전력계의 동작상태와 과부하·과전압 등 지시계기 정상작동 여부
◦ 비상발전기 등 예비전원 확보 및 정상작동을 위한 주기적 무부하 시험운전 여부
◦ 행사장내 전선노출 여부 등

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
▪ 승강기분야
◦ 집중 인파 대비 현장에 맞는 유도동선 확보여부
◦ 에스컬레이터의 스텝 및 콤(Comb) 의 상태
◦ 에스컬레이터의 스텝과 스커트(측면 보호판) 사이 틈새 적정성 여부
◦ 화재 등 비상 시 승강기의 비상운전 작동상태
◦ 승강기 내·외부 안전표지 부착 확인 등
▪ 가스분야
◦ 가스용기 보관실 내 가연성 물질 적재 등 관리상태 - 100kg이상 용기 전도방지 및 차양시설 - 250kg(체적거래시는 500kg) 이상 방호벽 설치
◦ 가스차단기, 경보기 등 임의차단 및 정상작동 여부
◦ 고무호스에서 분기 등 가스기기 이용상태
◦ 가스배관의 매설 및 고정상태
◦ 가스보일러의 흡·배기구시설 관리상태 - 보일러 배기통 폐가스 누설여부 등
◦ 소화기 등 소화시설 확보와 위험물질 및 화기관리 적정성 여부
◦ 이동식 부탄가스 사용 및 관리실태
◦ 행사장 내 애드벌룬 설치 시 주입가스(헬륨가스) 확인 등

점 검 자 :               (서명)

(서명)