문서번호	시설관리과-23216
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	김근용	이자원	10/30 이상래
협 조
	주무관		이상엽

등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

화곡로 D600㎜ 연결공사 및 통수계획

2015. 8

시설관리과

등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

화곡로 D600㎜ 연결공사 및 통수계획

등촌동 640~82-1번지간 간선배관 부설공사 화곡로 구간의 하수암거 이설공사 병행에 따른 D600㎜ 연결공사 및 통수계획을 보고 드림

※ 관련 공문 : 시설관리과-11433(2015.06.04.) 및 17188(2015.08.17.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 등촌동 640~82-1번지외 1개소 간선배관 부설공사

○ 위    치 : 강서구 등촌동 640번지앞(등촌2차보람아파트 앞)

○ 규    모 : D600/400㎜, L=50m 강관용접 시공(야간)

○ 공사기간 : 2015. 4.21.~ 2015.10.17.

○ 총공사비 : 398백만원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
397,987	158,377	158,610	81,000

○ 시 공 사 : 하송종합건설 – 현장대리인 편기정

○ 현장감리 : ㈜이준엔지니어링 김동건

○ 공 정 율 : 95%(D=600㎜, L=160m)

공사완료

D600㎜, L=160m

공사완료

횡단구간

화곡로 횡단구간

D400㎜, L=50m

□ 보고내용

○ 강서구청에서 시행하는 『강서구청사거리~가양빗물펌프장 하수암거 정비공사』의 저촉 상수도관 이설 검토와 관련하여,

○ 당초 간선배관 부설공사시 화곡로 D600㎜ 중간밸브 및 D200㎜ 퇴수밸브 설치가 상수도관 이설 원인자 시행 공종과 중첩되어 원인자로 하여금 설치토록 하여, 당초 중간밸브(라인스토핑 포함) 및 복합패널밸브실 설치가 공종에서 제외됨

○ 제외공종 내역 및 공사비 감액

- 제외공종

․ D600㎜ 부단수차단 공법(라인스토핑) : 1개소

․ 복합패널밸브실(2500*2100*1800) : 1개소

․ 중간밸브(D600㎜✕1개소), 퇴수밸브(D200㎜✕2개소)

․ 이형관 부설 등 기타

- 공사비 감액 : 약 42,000천원

○ 원인자 이설 시행으로 간선배관 공사비 42,000천원 예산 절감

□ 공사계획

○ 공사계획도

1단계 공사완료

D=600㎜, L=150m

3단계 공사예정

D=600㎜, L=25m

○ 공사현황

구분	공사개요	공사내용	작업시간	비고
1단계	D600㎜, L=160m	․D600/600 분기 ․상수도관 신설	-	완료
2단계	D600㎜ 중간밸브	․중간밸브 및 퇴수 밸브 설치	10HR	원인자(강서구청)
3단계	D400㎜, L=25m(2열)	․강관 D400 부설 ․D600/400 분기	2일 16HR	공사예정

○ 연결공사

- 2단계 중간밸브 설치

･ 공사내용 : D600㎜ 중간밸브 및 퇴수밸브 D200㎜✕2개소 설치

･ 위    치 : 등촌동 640번지(등촌2차보람아파트 앞)

･ 시 행 청 : 강서구청 물관리과

･ 작업일정 : ‘15.10.30(금) 예정

- 3단계 연결공사

･ 공사내용 :  강관 D400㎜, L=50m 부설 및 기존관 D600/400✕2개소 분기

･ 위    치 : 등촌동 640~82-1번지(등촌2차보람아파트 앞)

･ 공사일정 : ‘15.11.6(금)~11.8(일)

□ 통수계획

○ 3단계 연결공사 ➜ 중블록 경계밸브 조절 ➜ 통수

○ 통수구간 담수 및 세척

- 기    간 : ‘15.11.9(월) ~ 11.16(월)

- 대    상 : 신설관 D400~D600㎜, L=210m

- 세척작업 : 퇴수밸브(D600✕D200㎜)를 활용하여 세척

☞ 정상수질 확보시까지 세척작업 실시

○ 수계전환

- 대    상 : 강서구청사거리~등촌2차보람아파트 : D600㎜, L=220m

- 전환내용

･ 수    계 : 목동배수지(당초) → 우장산배수지(변경)

･ 전환사유 : 등촌3동 일대의 단수 및 수질사고 예방을 위한 순환배관망 형성

- 단수여부 : “단수없음” - 순환관망

- 밸브 조절계획 : “별첨”참조

□ 행정사항

○ 통수전 수질검사 의뢰 - 수질팀

따로붙임 : 밸브조절계획 1부. 끝.