문서번호	급수운영과-20932
결재일자	2015.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	10/30 최임봉

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가(증축) 신청에 따른 협의 보고

*************

2015. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가(증축) 신청에 따른 협의 보고*************

************건축허가(증축) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015.10.30

보고자 : 지방시설주사보  차 승 현

□ 현 황

❍ 위    치 :****************

❍ 건 축 주 : ***

❍ 규    모 : 지하1층/지상3층(연면적 399.9㎡-증축면적 15.8㎡ 포함(단독주택:발코니))

❍ 용    도 : 근린생활시설 및 단독주택/증축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  48m

❍ 분기점 수압 : 3.2kg/㎡

❍ 급수계통 : 삼성증압 급수구역

❍ 분기본관구경 : 150mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용(단독주택)

▶ 단독주택 : 1가구

구 분	15mm	20mm	25mm	30mm
가구수	1	2~3	4~5	6~10

∴ 가정용 15mm로 결정(기존 계량기 재사용)

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************건축허가(증축) 건물에 대하여 기존 계량기(가정용) 재사용으로 회신하고자 합니다.  끝.