함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 및 현지확인결과 통보

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-6683(2015.9.21.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

다. 현장대응단-9710(2015.10.17.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획(수정)』

2. 위와 관련 현장대응단 진압대의 하반기 소방용수시설 일제조사중 고장

소방용수시설 및 기존고장 소화전에대한 현지확인 결과을 붙임과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	식별	조 사 자	고 장 내 용 (현지확인결과)	조사일	비고
1	공소703	지하식	소방위 이용두외2명	제수변 스핀들 고장	10.7	가
2	공소736	지하식	소방위 이용두외2명	출수불능	10.5	부
3	공소739	지하식	소방위 전찬영	제수변 스핀들 누수	10.15	가
4	공수4228	지하식	소방위 이용두외2명	수압부족	10.6	가
5	공소00-02	지하식	소방위 양태선외2명	(양호)	10.20	가
6	공소01-054	지하식	소방위 표기승외1명	(몸통스핀들 고장)	10.22	가
7	공소04-31	지상식	소방장 정재영외1명	(양호)	10.20	가
8	공소09-05	지하식	소방위 표기승외1명	(양호)	10.21	가
9	공소638	지상식	소방장 정재영외1명	(양호)	10.1	가

붙임  1.소방용수 고장발생보고 4부

2.소방용수 현지확인결과 5부. 끝.

	현장대응단장
담당자	이성인		진압2대장	代이용두		지휘2팀장	김원영		현장대응단장	10/30 代김원영
협조자
시행	현장대응단-10150	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (관악소방서, 봉천동)	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02)874-7119	/전송	02)877-4119	/		/	대시민공개