	강서소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 고장 발생 보고

1. 관련근거

○ 재난관리과-6977(2015.09.22.)호『2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 추진계획 알림』

○ 방화119안전센터-4671(2015.09.30.)호『2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

2. 우리119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 중 소방용수시설의 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	관리번호	주소	형식	내용	비고
1	050001	강서구 방화동로 44 (세민정보고)	지하식	지하식 소화전 뚜껑 일부 깨짐 및 스핀들 개폐 불량	사용불가
2	050009	강서구 양천로 128 (경남아너스빌 앞)	지하식	지하식 소화전 제수변 매몰	사용가
3	050014	강서구 방화대로23길 68-6 (성광교회)	지하식	지하식 소화전 보호틀 함몰	사용가
4	050069	강서구 방화대로 34길 86-0 (파리바게트)	지하식	지하식 소화전 스핀들 불량 (출수불량)	사용불가

붙임:  고장소화전 현지확인 결과 4부.  끝.

	방화119안전센터장
★담당자	이용석		2팀장	최수재		119안전센터장	10/30 김양진
협조자
시행	방화119안전센터-5295	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-2665-3115	/전송	02-2666-1781	/	what18@seoul.go.kr	/	대시민공개