강북소방서 호시우행 생활화 안전사고 ZERO
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	10월 소방용수시설(소화전) 고장발생보고(삼각산)

1. 재난관리과-5813(2015.09.21.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(알림)』

2. 우리119안전센터 소방용수일제조사기간중 소화전고장이 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

〇 고장발생소화전 : 5개소(사용가능-5개소)

〇 용수번호

- 4031(지하식) : 배수불량

- 4220(지하식) : 소화전몸통 및 부분 이음새 누수

- 4262(지하식) : 제수변과 스핀들 불량으로 누수

- 4298(지상식) : 소화전몸통하단 및 제수변 누수

- 4311(지상식) : 소화전 몸통누수

붙임 : 10월 소방용수시설 고장발생보고서 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	오경태		3팀장	안재역		119안전센터장	10/30 강대오
협조자
시행	삼각산119안전센터-4537	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0260	/		/	대시민공개