문서번호	총무과-35517
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		최석기	10/30 代장청락
협 조
	별관운영팀장			代박옥산
	주무관			김광찬
	주무관			채충일

‘15년 겨울철 청사 난방 공급 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10

행 정 국

(총무과)

‘15년 겨울철 청사 난방 공급 계획

겨울철 청사 난방에 대비하여 난방 기준온도 등 공급 기준확립 및 설비 점검․정비를 시행하여 에너지절약과 병행한 쾌적한 근무환경을 조성코자 함

1		난방 공급 계획

□ 추진근거

○ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

- 지식경제부고시 제2012-18호(2012.2.8)

□ 추진방향

○ 난방 기준 온도

	공공건물 실내 적정온도(지경부 고시제2012-18호)
✜ 겨울철 실내온도 : 18℃ 이하 ✜ 여름철 실내온도 : 28℃ 이상 ✓ 민원실, 도서관, 판매시설 등은 탄력적으로 온도 유지 가능

○ 기능실별 온도 조정

- 서울도서관, 하늘광장 등 시민공간 및 회의실, 구내식당 등 기능별로

난방온도 탄력적 적용

- 24시간 근무장소(숙직실, 방호실, 청경실 등)에는 개별난방 기능유지

○ 전력부족에 따른 정부의 전력사용 제한요청(피크타임)시 난방공급 제한

○ 지열 등 신재생에너지의 최대한 활용으로 에너지 절약 도모

○ 에너지 절약과 쾌적한 근무환경 조성이 병행할 수 있도록 효율적 운영

□ 청사 난방 공급 기간

○ 난방기간 : ‘15.11월 중순 ~ ’16.4월 초순

- 전년도 난방공급  : ‘14.11.12 ~ ’15. 4. 8

□ 실내 난방 공급 온도

공공기관 난방기준 온도 18℃ 이하의 획일적 적용에서 벗어나

기능별 특성에 따라 적정한 온도 공급으로 근무능률 향상

○ 업무공간 : 18℃ 이하 유지

- 18℃를 기준으로 17℃~18℃ 내에서 최적화 운영

○ 시민공간 : 20℃ 이하 유지

- 민원실, 법률상담실, 로비 등

- 서울도서관(열람실 등)

- 시민청(전시실, 판매시설 등)

○ 편의시설 : 20℃ 이하 유지

- 판매시설(연금매점, 하늘광장 등)

- 의료시설(치과, 의무실, 한방진료실, 스트레스 힐링센터)

- 구내식당 및 휴게실(남․녀 휴게실, 임산부 휴게실, 수유실 등)

○ 기타 기능실 : 18℃～20℃ 유지

- 회의실(공용회의실, 기획상황실, 다목적홀, 대회의실 등) : 20℃ 이하 유지

- 기타 문서고, 전산실, 통신실 등 기능실 : 18℃～20℃ 유지

- 신청사 에코플라자 수직정원(Green Wall)에 야간 난방공급으로

식물의 생육을 위한 최저온도(13℃ 이상) 유지

○ 난방공급 시간

- 최초 난방공급 시기는 외기온도(일평균 5℃) 등에 의해 결정

- 난방시간 : 08:30 ～ 18:00(중식시간 난방중지)

※ 혹한기에는 07:30 또는 08:00부터 공급

□ 온수공급

○ 공급시기 : ‘15.11. 3 ~ ‘16. 4월 중순

- 전년도 온수 공급일 : ‘14.10.25 ~ ’15.4.25

○ 공급설비 : 세면대, 샤워장, 탕비실 등

※ 체력단력실 샤워장은 기 공급 중

2		난방설비 정비 추진

□ 난방설비 점검․정비

○ 점검정비 : '15.11. 1 ～ '15.11.10

○ 점검․정비내용

- 청사별 보일러 세관 및 에너지이용합리화법에 의한 정기검사 완료

- 태양열, 지열, 항온항습기 등 동파방지 부동액 점검 및 보충

- 콘벡터, 휀코일 핀 청소 등 환경정비

- EHP, 태양열 바닥복사, 밸브 등을 냉방에서 난방전용으로 전환

- 각종 밸브 및 풍량조절댐퍼 개폐상태 점검

- 난방 및 온수배관 누수․보온재 정비

- 보일러, 공조기, 휀코일 등 난방설비 시험가동

○ 고장설비 신속 정비

- 경미한 사항 : 즉시 자체 인력에 의한 조치

- 중정비 사항 : 연가단가업체 의해 난방개시 전까지 조치

□ 향후 조치계획

○  ‘15. 11. 3  : 세면대, 샤워장 등 온수공급

○  ‘15. 11.10  : 청사별 난방설비 점검․정비․보수 완료

○  ‘15. 11.11  : 청사별 난방설비 시험가동 완료

붙 임 : 청사별 난방설비 및 관리인력 현황 1부. 끝.

【붙임 1】

청사별 난방설비 및 관리인력 현황

신청사

설 비 명	수량	용량
진공온수식온수보일러	2	1,600,000㎉/h	신관동 난방
지열히트펌프시스템	25	133,590㎉/h	도서관 및 신관 일부 난방
관류보일러	1	0.8ton	도서관동 급탕
관류보일러	2	1.5ton	신관동 급탕
중수이용히트펌프시스템	1	202㎾	신관1층 에코프라자 난방
열병합발전기 폐열열교환기	1	753,300㎉/h	신관1층 에코프라자 난방
태양열 냉난방용열교환기	1	91,000㎉/h	신관1층 바닥복사 난방
개별냉난방기	98	EHP	회의실 등 기능실 냉난방

서소문 등 외곽청사

건물명	난방방식	보일러		냉온수기(대)		공조기(대)		EHP, 온풍기(대)
서 소 문	중앙	1동	2동	1동	2동	1동	2동	1동	2동	5동	후생동
		3t×1 1.5t×1	2t×1 1t×1	400RT×2 60RT×1	360RT×2	14	4 (후생동2)	74	16	10	23
남산청사	개별							126

청사 운영인력(기계, 전기분야)

구 분	계	신청사	서소문	남산 1, 2청사	비고
계	72명	36명	31명	5명
관리운영직	24명	16명	5명	3명
기간제 근로자	48명	20명	26명	2명	-