문서번호	시설과-6685
결재일자	2015.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	관리부장
이강호		공헌구	11/01 심상원
협 조
	주무관			이춘한
	주무관			조대복
	주무관			代이강호

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한  ‘15년 하반기 2종 시설물 정기점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

서울대공원

(시 설 과)

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한

‘15년 하반기 2종 시설물 정기점검 결과 보고

우리 대공원에서 위탁 관리하고 있는『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의한 2종 시설물인 기린나라에 대하여 ‘15년 하반기 정기점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ				점 검 근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

□ 2015년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-76호(‘15. 1. 6))

□ 2종 시설물 하반기 정기점검 시행 계획(시설과-6509호(‘15. 10. 22))

Ⅱ				점 검 대 상

□ 시․특·법상 2종 시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리

Ⅲ				점 검 기 간

□ 점검기간 : 2015. 10. 28 ~ 10. 30(3일간)

Ⅳ				점 검 자

시 설 명	분 야	점검총괄	점 검 자
기린나라	전기,통신,소방(전기)	이 춘 한	황인공
	기계,소방(기계)	조 대 복	박도원
	건축,토목	이 상 국	이강호, 서동민

Ⅴ				분야별 지적사항

분 야	연번	지 적 사 항	조 치 방 법	비 고
건축․ 토목	1	- 지상2층 외부로 통하는 비상구 입 구에 물품 판매대 적치 및 상부 광고판 설치로 유사시 피난에 지장	적치물 제거 및 비상구 표시가 쉽게 인식될 수 있도록 조치 요함	붙임 사진참조
	2	지상3층 외부로 통하는 비상구에 “관계자외 출입금지”표지 부착으로 유사시 피난에 지장이 있음	“관계자외 출입금지”표지 제거 및 비상구 표시가 쉽게 인식될 수 있도록 조치 요함
	3	지상1층 ~ 3층 유아 놀이시설이 칸막이 등으로 구획되어 있어 화재 발생시 외부로 대피가 어려울 것으로 예상	유사시 외부로 대피를 유도할 수 있는 전담요원 배치 필요
기계	1	- 기계실 배수펌프 점검일지 미 비치	- 점검일지 비치 요함
	2	지하 워터파크장 급수배관 캡(2개) 말단부 마감 조치 없음	배관 말단부 캡 마감 필요
	3	지하E/V 기계실 출입제한을 위한 조치 미흡	출입문 시건장치 설치 및 출입제한 통제 요함
전기	1	각 층에 설치된 분전함 시건장치 및 내부 부스 노출부 보호카바 미 설치로 감전 등 안전사고 발생 위험	분전함 내부 보호카바 설치 및 시건장치 관리가 필요 함
	2	건물주변 옥외계단 조명등 파손(3개)으로 누전 및 감전사고 우려	보수 요함

Ⅵ				조 치 계 획

□ 점검 지적사항들을 소관부서(운영과)에 정비토록 통보코자 함

붙임 : 분야별 안전점검 결과 보고서 각 1부. 끝.