	양천소방서
수신	************** ************************************** ***************
(경유)
제목	시정보완명령서 *******

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 11월 23일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자. 관리자. 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ***********	소화설비	1. 다음장소 소화기 미비치 → 비치요함 - A동 엘리베이터 기계실, 1층 CafeTi 내 2. 다음장소 소화기 출압불량 → 정비요함 - A동 1층 엘리베이터 앞	2015.11.23	소화기구의 화재안전기준 NFSC101
	경보설비	1. 다음장소 감지기 작동 불량→ 정비요함 - A동 6층 계단 감지기		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1. 다음장소 완강기 미설치 → 정비요함 - A동 3층 주식회사 유플레이스 사무실 내		피난기구의 화재안전기준 NFSC301
	소화활동 설비	다음장소 연결송수관 송수구 캡 탈락 → 정비요함 - 1층 다음장소 연결송수관 송수구 압력범위표지 미부착→ 정비요함 - 1층		연결송수관설비의 화재안전기준 NFSC502
	기타설비	다음장소 방화문 도어체크 미설치 → 정비요함 - A동 옥탑층, B동 옥탑층(2개), C동 옥탑층(2개)		소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	11/02 박선호
협조자
시행	예방과-17555	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개