문서번호	기전설비과-1658
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	11/02 박상돈
협조

한강공원 승강기 CCTV 설비 교체 계획

2015. 11.

시설부

(기전설비과)

한강공원 승강기 CCTV 설비 교체 계획

한강공원 승강기 CCTV설비의 노후화 및 낮은 영상화질로 인한 대상물의 식별이 불분명하여 CCTV설비 교체로 한강공원 이용시민의 안전을 확보하고자 함

Ⅰ		CCTV 시설현황

구 분	잠실나루		잠실철교		잠실대교		자벌레 1~4		성수구름다리 1~2		성수대교		한남대교		동작대교 1~2		합 계
승강기 개소	1		1		1		4		2		1		1		2		14
CCTV 댓수	3		3		3		4		6		4		3		10		36
설치연도	2009		2011		2009		2010		2011		2009		2009		2009
구 분	옥수역	한남 나들목		한강대교 1~2		당산 철교		양화 대교		가양 대교		가양구름다리 1~2		현대차서비스앞 1~2		낙천정나들목	합 계
나들목 개소	1	1		2		1		1		1		2		2		1	11
CCTV 댓수	4	1		6		3		6		4		6		6		3	39
설치연도	2009	2010		2009		2009		2009		2009		2011		2014		2015
비 고	한강공원 승강기 28대, 인터폰 28대 / CCTV 설치 승강기 26대 , CCTV 75대

Ⅱ		점검개요

○ 점 검 일 : 2015. 10 월간점검

○ 점검대상 : 한강공원 ‘09년 준공 승강기 CCTV 설비

○ 점 검 자 : 본부 1명, 유지관리업체 3명

○ 점검결과 :

▸‘09년 준공 10개소 승강기 점검

- CCTV 설비의 노후화 및 기능 저하로 케이블 및 서버등 소손 발생.

- CCTV 영상의 낮은 화질로 대상물(사람,물체)의 식별이 불분명 함.

- 안내센터에 설치된 네트워크 비디오 레코더(NVR) 및 모니터등의 내구연한의 경과로 잦은 고장 및 응급상황 발생시 대응의 어려움이 있고,

- 시설내 제품들의 단종으로 부품 수급에도 문제가 발생되고 있음.

▸‘09년 승강기 주요 점검사진

한남대교승강기 (잠원 안내센터)	잠실대교승강기 (승강기내)	동작대교승강기 (이촌안내센터)	한남대교승강기 (잠원안내센터)
CCTV 화질 저하	카메라(41만소)	설비노후화	NVR 노후화 (제품 단종)

○ 조치(검토)의견

- ‘09년 준공된 승강기 CCTV설비의 전반적 노후화 및 기능 저하와 장기간(6년) 사용된 주요 제품들의 내구연한 경과로  단종된 제품의 수급에 어려움이 예상되며,

- 그 중에서도 한남대교와 잠실대교의 CCTV시설의 노후화가 가장 심하여 선행적 교체가 필요함. (준공은 ’09년 이나, 실제 시범운영 ‘08년부터 가동된 시설임)

Ⅲ		대상시설

구 분	위 치	설치년도	CCD 카메라		DVR(NVR)	모니터	안내센터
			제조사	화소
한남 및 잠실대교	내부	2009	영국전자 PRS-90	41만	INTOTECH (IT-CMS-16)	삼성테크원 SMT-19LP	잠원 잠실
	1층	2009	삼성테크원 SPD-3310	41만
	2층	2009	삼성테크원 SID-50	41만

○ 승강기별 부품교체 내역 및 소요비용

위 치	품 명	규 격	단위	수량	소요비용 (VAT. 별도)
합 계					15,744,000
승강기 및 안내센터	CCTV 카메라	200만화소	대	2	1,850,000
	CCTV 카메라	200만화소, 회전형	대	1	3,890,000
	N.V.R	16CH	대	1	3,960,000
	HDD 증설	2TB	대	2	520,000
	LED 모니터	CCTV전용 19”	대	1	513,000
	ELEV IP폰	자장치,모장치	대	2	1,800,000
	SIWITCH HUB	8PORT, 10/100/1000	대	2	880,000
	기타자재	UPT 케이블등		10	2,331,000

Ⅳ		조치계획

○ 위의 조치 의견과 같이 승강기 CCTV카메라등의 기능 저하 및 부품 단종이 우려됨에 따라 예상되는 안전사고 예방을 위하여,

○ 예산범위 내에서「한남대교 승강기 CCTV설비」의 교체를 시행하고,「잠실」등 ‘09년도 설치 승강기부터 순차적으로 전면 교체 추진하므로.

○ 한강공원 승강기를 이용하는 시민의 안전을 도모하고자 함

Ⅴ		소요예산

○ 한남대교 승강기 CCTV설비 교체비용 : 17,400천원(VAT포함)

위 치	소요비용(원)	비고
승강기별(안내센터포함)	17,400,000	공공운영비(수리비예산) 가능범위내 매년 교체
잠실등 9개소 (‘09년 준공 승강기)	156,600,000

○ 예산과목 : 한강공원 관리및운영, 한강공원시설 관리및개선, 한강공원

기전시설 유지관리, 공공운영비(100-201-02)

○ 승강기CCTV 설비분야 해당 업체와 수의계약 실시.

Ⅵ		행정사항

○ 유지관리업체에게 수의계약 의뢰

- 한강공원 승강기CCTV설비 관련 부품교체 : *************

○ CCTV시설 교체 조치결과 안내센터 통보(잠원)

붙 임: 점검결과 보고서 1부.

수의계약 사유서 1부. 끝.