	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 통보(일제수리 결과)

1. 현장대응단-7379(2015.10.12.)호 『2015년 하반기 소방용수조사 일제점검 · 정비계획 변경보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 하반기 소방용수일제점검 결과, 고장용수가 발견되어 다음(붙임)과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-    다                음    -

용수번호	위 치	식 별	고 장 내 역	사용 여부	비 고
30299호	서초구 서초대로33길 25 (방배4동 878-15)	소화전 (지하식)	제수변 스핀들 부러짐	가능
8039호	서초구 동광로 119 (반포4동 590-8)	소화전 (지상식)	소화전 몸통부러짐 (원인미상)	불가
30471호	서초구 사평대로20길 54 (반포4동 107-87)	소화전 (지하식)	주 스핀들 헛돔(수압낮음)	불가

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	김태근		지휘3팀장	임상순		현장대응단장	11/02 代임상순
협조자	진압3대장	양병희
시행	현장대응단-8060	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67	/
전화	02-534-0119	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개