	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 고장발생보고(상도)

1. 재난관리과-766(2015. 2. 4.)호 『2015년 소방용수시설 및 소방통로확보 등 년간 업무 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 하반기 소방용수 일제조사 중 소화전에서 고장이 발생하여 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 고장 내역

식구분	용수번호	설치위치	고장내역(원인)	고장발견일자	사용가부	조사자
지하식	3177	상도로 15사길 25	소화전 철개 개방불가	2015.10.30	사용가	박인철,김전일, 김병혁
지하식	3121	국사봉1길 103	제수변 스핀들 공회전	2015.10.27	사용가	이문선,안승현
지상식	3294	상도로 237	지상식소화전 출수 불능	2015.10.15	사용불가	박래표,조헌세, 박재호

붙임:  고장 소화전 사진 및 위치도 3부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	권용준		3팀장	이익행		센터장	11/02 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-5115	(		)	접수		(		)
우	07041	동작구 국사봉1길 17 상도119안전센터	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	redhooa2003@seoul.go.kr	/	대시민공개